## COIL
Адрес, DEC | Адрес, HEX | Доступ | Описание
0 | 0 | RW
1 | 1 | RW | Включение пищалки (buzzer)
2 | 2 | RW | Включение адресных светодиодов
122 | 7A | RW | Режим Fast Modbus: 0=классический Modbus (DMA), 1=Fast Modbus. Чтение/запись.

## DISCRET_INPUT
Адрес, DEC | Адрес, HEX | Доступ | Описание
0 | 0 | RO
1 | 1 | RO | Статус пищалки (buzzer)
2 | 2 | RO | Статус адресных светодиодов
122 | 7A | RO | Статус Fast Modbus (0/1).

## INPUT_REGISTER
Адрес, DEC | Адрес, HEX | Тип | Доступ | Описание
0 | 0 | usint16 | RO
1 | 1 | usint16 | RO | Температура DS18B20, x0.1 °C
2 | 2 | usint16 | RO | Температура MCP9808, x0.1 °C
3 | 3 | usint16 | RO | Температура HDC1080, x0.1 °C
4 | 4 | usint16 | RO | Температура BME280, x0.1 °C
5 | 5 | usint16 | RO | Температура BME680, x0.1 °C
6 | 6 | usint16 | RO | Температура выбранного внешнего датчика, x0.1 °C (0=NTC10K, 1=PT1000)
7 | 7 | usint16 | RO | Влажность HDC1080, x0.1 %RH
8 | 8 | usint16 | RO | Влажность BME280, x0.1 %RH
9 | 9 | usint16 | RO | Влажность BME680, x0.1 %RH
10 | A | usint16 | RO | Давление BME280, мм рт.ст.
11 | B | usint16 | RO | Давление BME680, мм рт.ст.
12 | C | usint16 | RO | Давление BME280, x0.01 кПа (9989 ≈ 99.89 кПа)
13 | D | usint16 | RO | Давление BME680, x0.01 кПа (9989 ≈ 99.89 кПа)
14 | E | usint16 | RO | Высота (барометрическая), BME280, м.
15 | F | usint16 | RO | Высота (барометрическая), BME680, м.
16 | 10 | usint16 | RO | BME680: газовое сопротивление, кОм (не TVOC).
17 | 11 | usint16 | RO | BME680: IAQ 0..500 (0 = лучше воздух при высоком сопротивлении газового слоя).
18 | 12 | usint16 | RO | BME680: эквивалент CO2, ppm (400..5000).
19 | 13 | usint16 | RO | ZMOD4410: TVOC, мг/м³ × 100 (41 = 0.41 мг/м³).
20 | 14 | usint16 | RO | ZMOD4410: IAQ 0..500 (0 = лучше).
21 | 15 | usint16 | RO | ZMOD4410: eCO2; значение в регистре = алгоритм × 2, клэмп 400..5000.
22 | 16 | usint16 | RO | ZMOD4410: EtOH, ppm × 100.
23 | 17 | usint16 | RO | LD2412: энергия движущейся цели; 0 если нет кадра.
24 | 18 | usint16 | RO | LD2412: энергия неподвижной цели (still_energy); 0 если нет кадра.
25 | 19 | usint16 | RO | LD2412: освещённость, % (при живой UART-связи; иначе 0).
26 | 1A | usint16 | RO | Сигнал GPIO PB2: 1 = высокий уровень.
27 | 1B | usint16 | RO | Присутствие LD2412 (логика UART + PB2), 0/1. Задержка сброса «присутствия» LD2412, сек (запись 1..300, EEPROM).
28 | 1C | usint16 | RO | LD2412: расстояние движущейся цели, см.
29 | 1D | usint16 | RO | LD2412: расстояние неподвижной цели, см.
30 | 1E | usint16 | RO | LD2412: дистанция обнаружения, см.
31 | 1F | usint16 | RO | Калибровка темп. DS18B20, смещение x0.1 °C, диапазон -100..100.
32 | 20 | usint16 | RO | Калибровка темп. MCP9808, -100..100.
33 | 21 | usint16 | RO | Калибровка темп. HDC1080, -100..100.
34 | 22 | usint16 | RO | Калибровка темп. BME280, -100..100.
35 | 23 | usint16 | RO | Калибровка темп. BME680, -100..100.
36 | 24 | usint16 | RO | Калибровка темп. NTC10K/PT1000 (общий канал), -100..100.
37 | 25 | usint16 | RO | Калибровка влажности HDC1080, -200..200 (в десятых %RH смещения).
38 | 26 | usint16 | RO | Калибровка влажности BME280, -200..200.
39 | 27 | usint16 | RO | Калибровка влажности BME680, -200..200.
40 | 28 | usint16 | RO | Фильтр Калмана: DS18B20 темп., 0=выкл, 1=вкл.
41 | 29 | usint16 | RO | Фильтр Калмана: MCP9808 темп.
42 | 2A | usint16 | RO | Фильтр Калмана: HDC1080 темп.
43 | 2B | usint16 | RO | Фильтр Калмана: BME280 темп.
44 | 2C | usint16 | RO | Фильтр Калмана: BME680 темп.
45 | 2D | usint16 | RO | Фильтр Калмана: NTC10K темп.
46 | 2E | usint16 | RO | Фильтр Калмана: PT1000 темп.
47 | 2F | usint16 | RO | Фильтр Калмана: HDC1080 влажность.
48 | 30 | usint16 | RO | Фильтр Калмана: BME280 влажность.
49 | 31 | usint16 | RO | Фильтр Калмана: BME680 влажность.
533 | 215 | usint16 | RO | Усреднение по каналам датчиков (9 каналов × 3 регистра)
534 | 216 | usint16 | RO | Усреднение по каналам датчиков (9 каналов × 3 регистра)
535 | 217 | usint16 | RO | Усреднение по каналам датчиков (9 каналов × 3 регистра)
536 | 218 | usint16 | RO | Усреднение по каналам датчиков (9 каналов × 3 регистра)
537 | 219 | usint16 | RO | Усреднение по каналам датчиков (9 каналов × 3 регистра)
538 | 21A | usint16 | RO | Усреднение по каналам датчиков (9 каналов × 3 регистра)
539 | 21B | usint16 | RO | Усреднение по каналам датчиков (9 каналов × 3 регистра)
540 | 21C | usint16 | RO | Усреднение по каналам датчиков (9 каналов × 3 регистра)
541 | 21D | usint16 | RO | Усреднение по каналам датчиков (9 каналов × 3 регистра)
542 | 21E | usint16 | RO | Усреднение по каналам датчиков (9 каналов × 3 регистра)
543 | 21F | usint16 | RO | Усреднение по каналам датчиков (9 каналов × 3 регистра)
544 | 220 | usint16 | RO | Усреднение по каналам датчиков (9 каналов × 3 регистра)
545 | 221 | usint16 | RO | Усреднение по каналам датчиков (9 каналов × 3 регистра)
546 | 222 | usint16 | RO | Усреднение по каналам датчиков (9 каналов × 3 регистра)
547 | 223 | usint16 | RO | Усреднение по каналам датчиков (9 каналов × 3 регистра)
548 | 224 | usint16 | RO | Усреднение по каналам датчиков (9 каналов × 3 регистра)
549 | 225 | usint16 | RO | Усреднение по каналам датчиков (9 каналов × 3 регистра)
550 | 226 | usint16 | RO | Усреднение по каналам датчиков (9 каналов × 3 регистра)
551 | 227 | usint16 | RO | Усреднение по каналам датчиков (9 каналов × 3 регистра)
552 | 228 | usint16 | RO | Усреднение по каналам датчиков (9 каналов × 3 регистра)
553 | 229 | usint16 | RO | Усреднение по каналам датчиков (9 каналов × 3 регистра)
554 | 22A | usint16 | RO | Усреднение по каналам датчиков (9 каналов × 3 регистра)
555 | 22B | usint16 | RO | Усреднение по каналам датчиков (9 каналов × 3 регистра)
556 | 22C | usint16 | RO | Усреднение по каналам датчиков (9 каналов × 3 регистра)
557 | 22D | usint16 | RO | Усреднение по каналам датчиков (9 каналов × 3 регистра)
558 | 22E | usint16 | RO | Усреднение по каналам датчиков (9 каналов × 3 регистра)
559 | 22F | usint16 | RO | Усреднение по каналам датчиков (9 каналов × 3 регистра)
Девять каналов (соответствуют цепочке данных регистров 1..9). Каждый канал — три подряд регистра:
base+0 — только чтение, возвращает 1;
base+1 — глубина усреднения 1..50 (в EEPROM sensor_avg_depth[]; запись 0 сохраняется как 1);
base+2 — только чтение, возвращает 0. Запись в +0 или +2 — исключение illegal data value.
Канал 0 (DS18B20 / рег.1): 533, 534, 535
Канал 1 (MCP9808 / рег.2): 536, 537, 538
Канал 2 (HDC1080 T / рег.3): 539, 540, 541
Канал 3 (BME280 T / рег.4): 542, 543, 544
Канал 4 (BME680 T / рег.5): 545, 546, 547
Канал 5 (NTC/PT / рег.6 in): 548, 549, 550
Канал 6 (HDC1080 RH / рег.7): 551, 552, 553
Канал 7 (BME280 RH / рег.8): 554, 555, 556
Канал 8 (BME680 RH / рег.9): 557, 558, 559
Особая запись регистра 0 (Holding):
См. svc_mb_holding_write_single_register, case 0 (отладка, эталонная T, эталонная RH).

## HOLDING_REGISTER
Адрес, DEC | Адрес, HEX | Тип | Доступ | Описание
0 | 0 | usint16 | RO
1 | 1 | usint16 | RO | Температура DS18B20, x0.1 °C
2 | 2 | usint16 | RO | Температура MCP9808, x0.1 °C
3 | 3 | usint16 | RO | Температура HDC1080, x0.1 °C
4 | 4 | usint16 | RO | Температура BME280, x0.1 °C
5 | 5 | usint16 | RO | Температура BME680, x0.1 °C
6 | 6 | usint16 | RO | Выбор внешнего датчика температуры: 0=NTC10K, 1=PT1000 (EEPROM).
7 | 7 | usint16 | RO | Влажность HDC1080, x0.1 %RH
8 | 8 | usint16 | RO | Влажность BME280, x0.1 %RH
9 | 9 | usint16 | RO | Влажность BME680, x0.1 %RH
10 | A | usint16 | RO | Давление BME280, мм рт.ст.
11 | B | usint16 | RO | Давление BME680, мм рт.ст.
12 | C | usint16 | RO | Давление BME280, x0.01 кПа (9989 ≈ 99.89 кПа)
13 | D | usint16 | RO | Давление BME680, x0.01 кПа (9989 ≈ 99.89 кПа)
14 | E | usint16 | RO | Высота (барометрическая), BME280, м.
15 | F | usint16 | RO | Высота (барометрическая), BME680, м.
16 | 10 | usint16 | RO | BME680: газовое сопротивление, кОм (не TVOC).
17 | 11 | usint16 | RO | BME680: IAQ 0..500 (0 = лучше воздух при высоком сопротивлении газового слоя).
18 | 12 | usint16 | RO | BME680: эквивалент CO2, ppm (400..5000).
19 | 13 | usint16 | RO | ZMOD4410: TVOC, мг/м³ × 100 (41 = 0.41 мг/м³).
20 | 14 | usint16 | RO | ZMOD4410: IAQ 0..500 (0 = лучше).
21 | 15 | usint16 | RO | ZMOD4410: eCO2; значение в регистре = алгоритм × 2, клэмп 400..5000.
22 | 16 | usint16 | RO | ZMOD4410: EtOH, ppm × 100.
23 | 17 | usint16 | RO | LD2412: энергия движущейся цели; 0 если нет кадра.
24 | 18 | usint16 | RO | LD2412: энергия неподвижной цели (still_energy); 0 если нет кадра.
25 | 19 | usint16 | RO | LD2412: освещённость, % (при живой UART-связи; иначе 0).
26 | 1A | usint16 | RO | Сигнал GPIO PB2: 1 = высокий уровень.
27 | 1B | usint16 | RO | Задержка сброса «присутствия» LD2412, сек (запись 1..300, EEPROM).
28 | 1C | usint16 | RO | LD2412: расстояние движущейся цели, см.
29 | 1D | usint16 | RO | LD2412: расстояние неподвижной цели, см.
30 | 1E | usint16 | RO | LD2412: дистанция обнаружения, см.
31 | 1F | usint16 | RO | Калибровка темп. DS18B20, смещение x0.1 °C, диапазон -100..100.
32 | 20 | usint16 | RO | Калибровка темп. MCP9808, -100..100.
33 | 21 | usint16 | RO | Калибровка темп. HDC1080, -100..100.
34 | 22 | usint16 | RO | Калибровка темп. BME280, -100..100.
35 | 23 | usint16 | RO | Калибровка темп. BME680, -100..100.
36 | 24 | usint16 | RO | Калибровка темп. NTC10K/PT1000 (общий канал), -100..100.
37 | 25 | usint16 | RO | Калибровка влажности HDC1080, -200..200 (в десятых %RH смещения).
38 | 26 | usint16 | RO | Калибровка влажности BME280, -200..200.
39 | 27 | usint16 | RO | Калибровка влажности BME680, -200..200.
40 | 28 | usint16 | RO | Фильтр Калмана: DS18B20 темп., 0=выкл, 1=вкл.
41 | 29 | usint16 | RO | Фильтр Калмана: MCP9808 темп.
42 | 2A | usint16 | RO | Фильтр Калмана: HDC1080 темп.
43 | 2B | usint16 | RO | Фильтр Калмана: BME280 темп.
44 | 2C | usint16 | RO | Фильтр Калмана: BME680 темп.
45 | 2D | usint16 | RO | Фильтр Калмана: NTC10K темп.
46 | 2E | usint16 | RO | Фильтр Калмана: PT1000 темп.
47 | 2F | usint16 | RO | Фильтр Калмана: HDC1080 влажность.
48 | 30 | usint16 | RO | Фильтр Калмана: BME280 влажность.
49 | 31 | usint16 | RO | Фильтр Калмана: BME680 влажность.
533 | 215 | usint16 | RO | Усреднение по каналам датчиков (9 каналов × 3 регистра)
534 | 216 | usint16 | RO | Усреднение по каналам датчиков (9 каналов × 3 регистра)
535 | 217 | usint16 | RO | Усреднение по каналам датчиков (9 каналов × 3 регистра)
536 | 218 | usint16 | RO | Усреднение по каналам датчиков (9 каналов × 3 регистра)
537 | 219 | usint16 | RO | Усреднение по каналам датчиков (9 каналов × 3 регистра)
538 | 21A | usint16 | RO | Усреднение по каналам датчиков (9 каналов × 3 регистра)
539 | 21B | usint16 | RO | Усреднение по каналам датчиков (9 каналов × 3 регистра)
540 | 21C | usint16 | RO | Усреднение по каналам датчиков (9 каналов × 3 регистра)
541 | 21D | usint16 | RO | Усреднение по каналам датчиков (9 каналов × 3 регистра)
542 | 21E | usint16 | RO | Усреднение по каналам датчиков (9 каналов × 3 регистра)
543 | 21F | usint16 | RO | Усреднение по каналам датчиков (9 каналов × 3 регистра)
544 | 220 | usint16 | RO | Усреднение по каналам датчиков (9 каналов × 3 регистра)
545 | 221 | usint16 | RO | Усреднение по каналам датчиков (9 каналов × 3 регистра)
546 | 222 | usint16 | RO | Усреднение по каналам датчиков (9 каналов × 3 регистра)
547 | 223 | usint16 | RO | Усреднение по каналам датчиков (9 каналов × 3 регистра)
548 | 224 | usint16 | RO | Усреднение по каналам датчиков (9 каналов × 3 регистра)
549 | 225 | usint16 | RO | Усреднение по каналам датчиков (9 каналов × 3 регистра)
550 | 226 | usint16 | RO | Усреднение по каналам датчиков (9 каналов × 3 регистра)
551 | 227 | usint16 | RO | Усреднение по каналам датчиков (9 каналов × 3 регистра)
552 | 228 | usint16 | RO | Усреднение по каналам датчиков (9 каналов × 3 регистра)
553 | 229 | usint16 | RO | Усреднение по каналам датчиков (9 каналов × 3 регистра)
554 | 22A | usint16 | RO | Усреднение по каналам датчиков (9 каналов × 3 регистра)
555 | 22B | usint16 | RO | Усреднение по каналам датчиков (9 каналов × 3 регистра)
556 | 22C | usint16 | RO | Усреднение по каналам датчиков (9 каналов × 3 регистра)
557 | 22D | usint16 | RO | Усреднение по каналам датчиков (9 каналов × 3 регистра)
558 | 22E | usint16 | RO | Усреднение по каналам датчиков (9 каналов × 3 регистра)
559 | 22F | usint16 | RO | Усреднение по каналам датчиков (9 каналов × 3 регистра)
Девять каналов (соответствуют цепочке данных регистров 1..9). Каждый канал — три подряд регистра:
base+0 — только чтение, возвращает 1;
base+1 — глубина усреднения 1..50 (в EEPROM sensor_avg_depth[]; запись 0 сохраняется как 1);
base+2 — только чтение, возвращает 0. Запись в +0 или +2 — исключение illegal data value.
Канал 0 (DS18B20 / рег.1): 533, 534, 535
Канал 1 (MCP9808 / рег.2): 536, 537, 538
Канал 2 (HDC1080 T / рег.3): 539, 540, 541
Канал 3 (BME280 T / рег.4): 542, 543, 544
Канал 4 (BME680 T / рег.5): 545, 546, 547
Канал 5 (NTC/PT / рег.6 in): 548, 549, 550
Канал 6 (HDC1080 RH / рег.7): 551, 552, 553
Канал 7 (BME280 RH / рег.8): 554, 555, 556
Канал 8 (BME680 RH / рег.9): 557, 558, 559
Особая запись регистра 0 (Holding):
См. svc_mb_holding_write_single_register, case 0 (отладка, эталонная T, эталонная RH).

## ОБЩИЕ
Адрес |  | Параметры регистра |  |  | Описание | Значения | Примечание
Dec | Hex | Тип | Доступ | Формат
Параметры подключения
110 | 0x006E | Holding | RW | u16 | Скорость порта RS-485. | x100, Боды | 19200
12 — 1200 бит/с,
24 — 2400 бит/с,
48 — 4800 бит/с,
96 — 9600 бит/с,
192 — 19 200 бит/с,
384 — 38 400 бит/с,
576 — 57 600 бит/с,
1152 — 115 200 бит/с
111 | 0x006F | Holding | RW | u16 | Настройка бита чётности порта RS-485 | 0 — нет бита чётности (none), | 8N
1 — нечётный (odd),
2 — чётный (even)
112 | 0x0070 | Holding | RW | u16 | Количество стоп-битов порта RS-485 | 1, 2 | 1
128 | 0x0080 | Holding \ Input | RW | u16 | Modbus-адрес устройства | 1-247 | 1
Модель устройства и версия прошивки
200-219 | 0x00C8 - 0x00DB | Input | RO | string | Модель устройства
220-248 | 0x00DC - 0x00F8 | Input | RO | string | Хэш коммита и название ветки откуда собрана прошивка (2 символа в регистре)
250-265 | 0x00FA - 0x0109 | Input | RO | string | Версия прошивки
266-269 | 0x010A - 0x010D | Input | RO | u64 | Расширение серийного номера
270-271 | 0x010E - 0x010F | Input | RO | u32 | Серийный номер
290-301 | 0x0122 - 0x012D | Holding | RO | string | Сигнатура прошивки
320 | 0x0140 | Input | RO | u16 | Версия прошивки в числовом формате (подробнее) | MAJOR
321 | 0x0141 |  |  |  |  | MINOR
322 | 0x0142 |  |  |  |  | PATCH
323 | 0x0143 |  |  | s16 |  | SUFFIX
324-325 | 0x0144 - 0x0145 | Input | RO | u32 | Версия прошивки в числовом формате
326-327 | 0x0146 - 0x0147 | Input | RO | u32 | Версия прошивки в Big Endian формате
Прочее
105­-106 | 0x0068 - 0x0069 | Input | RO | u32 | Время работы с момента загрузки | секунды
123 | 0x007B | Input | RO | u16 | Напряжение питания микроконтроллера | мВ
124 | 0x007C | Input | RO | u16 | Внутренняя температура микроконтроллера | x0.1, °C
120 | 0x0078 | Holding | RW | u16 | Перезагрузка устройства без сохранения состояния | любое, отличное от 0 перезагружает устройство
129 | 0x0081 | Holding | RW | u16 | Перевод в режим обновления прошивки на 2 минуты | любое, отличное от 0 переводит устройство в режим обновления прошивки
133 | 0x0085 | Holding \ Input | RO | u16 | Время бегущей строки индикации, ×10 (50 = 5,0 с, значение/10 с, макс. 255).
134 | 0x0086 | Holding \ Input | RO | u16 | Таймаут: Время в сек. До перехода в безопасное состояние выходов при отсутствии опроса
1002 | 0x03EA | Holding | RW | u16 | Только в загрузчике: запись ненулевого — стирание пользовательской EEPROM 0..239.
1003 | 0x03EB | Holding | RO | u32 | В приложении: свободное место EEPROM, байт. В bootloader: размер AppBoot-образа (uint32).
122 | 0x007A | Coil / Discrete Input / Input / Holding | RW | u16 | Режим Fast Modbus: 0 = классический Modbus (DMA), 1 = Fast Modbus.
330-336 | 0x014A - 0x0150 | Holding | RO | string | Версия загрузчика