## INPUT_REGISTER
Адрес, DEC | Адрес, HEX | Тип | Доступ | Описание
128 | 80 | usint16 | RO | Адрес устройства
400 | 190 | usint16 | RO | Канал 1. Тип датчика 0-выкл., 1-NTC10k3950, 2-PT1000, 3-PT100, 4-0-10V, 5-4-20mA, 6-TXA, 7-DI
401 | 191 | int32 | RO | Канал 1. Измеренное значение
403 | 193 | usint16 | RO | Канал 1. Пересчитанное в физическую величину значение
404 | 194 | usint16 | RO | Канал 1. Калибровочный коэффициент
405 | 195 | int16 | RO | Канал 1. Нижняя граница диапазона измерения активного датчика
406 | 196 | int16 | RO | Канал 1. Верхняя граница диапазона измерения активного датчика
407 | 197 | usint16 | RO | Канал 2. Тип датчика 0-выкл., 1-NTC10k3950, 2-PT1000, 3-PT100, 4-0-10V, 5-4-20mA, 6-TXA, 7-DI
408 | 198 | int32 | RO | Канал 2. Измеренное значение
410 | 19A | usint16 | RO | Канал 2. Пересчитанное в физическую величину значение
411 | 19B | usint16 | RO | Канал 2. Калибровочный коэффициент
412 | 19C | int16 | RO | Канал 2. Нижняя граница диапазона измерения активного датчика
413 | 19D | int16 | RO | Канал 2. Верхняя граница диапазона измерения активного датчика
414 | 19E | usint16 | RO | Канал 3. Тип датчика 0-выкл., 1-NTC10k3950, 2-PT1000, 3-PT100, 4-0-10V, 5-4-20mA, 6-TXA, 7-DI
415 | 19F | int32 | RO | Канал 3. Измеренное значение
417 | 1A1 | usint16 | RO | Канал 3. Пересчитанное в физическую величину значение
418 | 1A2 | usint16 | RO | Канал 3. Калибровочный коэффициент
419 | 1A3 | int16 | RO | Канал 3. Нижняя граница диапазона измерения активного датчика
420 | 1A4 | int16 | RO | Канал 3. Верхняя граница диапазона измерения активного датчика
421 | 1A5 | usint16 | RO | Канал 4. Тип датчика 0-выкл., 1-NTC10k3950, 2-PT1000, 3-PT100, 4-0-10V, 5-4-20mA, 6-TXA, 7-DI
422 | 1A6 | int32 | RO | Канал 4. Измеренное значение
424 | 1A8 | usint16 | RO | Канал 4. Пересчитанное в физическую величину значение
425 | 1A9 | usint16 | RO | Канал 4. Калибровочный коэффициент
426 | 1AA | int16 | RO | Канал 4. Нижняя граница диапазона измерения активного датчика
427 | 1AB | int16 | RO | Канал 4. Верхняя граница диапазона измерения активного датчика
428 | 1AC | usint16 | RO | Канал 5. Тип датчика 0-выкл., 1-NTC10k3950, 2-PT1000, 3-PT100, 4-0-10V, 5-4-20mA, 6-TXA, 7-DI
429 | 1AD | int32 | RO | Канал 5. Измеренное значение
431 | 1AF | usint16 | RO | Канал 5. Пересчитанное в физическую величину значение
432 | 1B0 | usint16 | RO | Канал 5. Калибровочный коэффициент
433 | 1B1 | int16 | RO | Канал 5. Нижняя граница диапазона измерения активного датчика
434 | 1B2 | int16 | RO | Канал 5. Верхняя граница диапазона измерения активного датчика
435 | 1B3 | usint16 | RO | Канал 6. Тип датчика 0-выкл., 1-NTC10k3950, 2-PT1000, 3-PT100, 4-0-10V, 5-4-20mA, 6-TXA, 7-DI
436 | 1B4 | int32 | RO | Канал 6. Измеренное значение
438 | 1B6 | usint16 | RO | Канал 6. Пересчитанное в физическую величину значение
439 | 1B7 | usint16 | RO | Канал 6. Калибровочный коэффициент
440 | 1B8 | int16 | RO | Канал 6. Нижняя граница диапазона измерения активного датчика
441 | 1B9 | int16 | RO | Канал 6. Верхняя граница диапазона измерения активного датчика
442 | 1BA | usint16 | RO | Канал 7. Тип датчика 0-выкл., 1-NTC10k3950, 2-PT1000, 3-PT100, 4-0-10V, 5-4-20mA, 6-TXA, 7-DI
443 | 1BB | int32 | RO | Канал 7. Измеренное значение
445 | 1BD | usint16 | RO | Канал 7. Пересчитанное в физическую величину значение
446 | 1BE | usint16 | RO | Канал 7. Калибровочный коэффициент
447 | 1BF | int16 | RO | Канал 7. Нижняя граница диапазона измерения активного датчика
448 | 1C0 | int16 | RO | Канал 7. Верхняя граница диапазона измерения активного датчика
449 | 1C1 | usint16 | RO | Кканал 8. Тип датчика 0-выкл., 1-NTC10k3950, 2-PT1000, 3-PT100, 4-0-10V, 5-4-20mA, 6-TXA, 7-DI
450 | 1C2 | int32 | RO | Кканал 8. Измеренное значение
452 | 1C4 | usint16 | RO | Кканал 8. Пересчитанное в физическую величину значение
453 | 1C5 | usint16 | RO | Кканал 8. Калибровочный коэффициент
454 | 1C6 | int16 | RO | Кканал 8. Нижняя граница диапазона измерения активного датчика
455 | 1C7 | int16 | RO | Кканал 8. Верхняя граница диапазона измерения активного датчика
456 | 1C8 | usint16 | RO | Кканал 9. Тип датчика 0-выкл., 1-NTC10k3950, 2-PT1000, 3-PT100, 4-0-10V, 5-4-20mA, 6-TXA, 7-DI
457 | 1C9 | int32 | RO | Кканал 9. Измеренное значение
459 | 1CB | usint16 | RO | Кканал 9. Пересчитанное в физическую величину значение
460 | 1CC | usint16 | RO | Кканал 9. Калибровочный коэффициент
461 | 1CD | int16 | RO | Кканал 9. Нижняя граница диапазона измерения активного датчика
462 | 1CE | int16 | RO | Кканал 9. Верхняя граница диапазона измерения активного датчика
463 | 1CF | usint16 | RO | Кканал 10. Тип датчика 0-выкл., 1-NTC10k3950, 2-PT1000, 3-PT100, 4-0-10V, 5-4-20mA, 6-TXA, 7-DI
464 | 1D0 | int32 | RO | Кканал 10. Измеренное значение
466 | 1D2 | usint16 | RO | Кканал 10. Пересчитанное в физическую величину значение
467 | 1D3 | usint16 | RO | Кканал 10. Калибровочный коэффициент
468 | 1D4 | int16 | RO | Кканал 10. Нижняя граница диапазона измерения активного датчика
469 | 1D5 | int16 | RO | Кканал 10. Верхняя граница диапазона измерения активного датчика
470 | 1D6 | usint16 | RO | Кканал 11. Тип датчика 0-выкл., 1-NTC10k3950, 2-PT1000, 3-PT100, 4-0-10V, 5-4-20mA, 6-TXA, 7-DI
471 | 1D7 | int32 | RO | Кканал 11. Измеренное значение
473 | 1D9 | usint16 | RO | Кканал 11. Пересчитанное в физическую величину значение
474 | 1DA | usint16 | RO | Кканал 11. Калибровочный коэффициент
475 | 1DB | int16 | RO | Кканал 11. Нижняя граница диапазона измерения активного датчика
476 | 1DC | int16 | RO | Кканал 11. Верхняя граница диапазона измерения активного датчика
477 | 1DD | usint16 | RO | Кканал 12. Тип датчика 0-выкл., 1-NTC10k3950, 2-PT1000, 3-PT100, 4-0-10V, 5-4-20mA, 6-TXA, 7-DI
478 | 1DE | int32 | RO | Кканал 12. Измеренное значение
480 | 1E0 | usint16 | RO | Кканал 12. Пересчитанное в физическую величину значение
481 | 1E1 | usint16 | RO | Кканал 12. Калибровочный коэффициент
482 | 1E2 | int16 | RO | Кканал 12. Нижняя граница диапазона измерения активного датчика
483 | 1E3 | int16 | RO | Кканал 12. Верхняя граница диапазона измерения активного датчика

## HOLDING_REGISTER
Адрес, DEC | Адрес, HEX | Тип | Доступ | Описание
400 | 190 | usint16 | RW | Канал 1. Тип датчика 0-выкл., 1-NTC10k3950, 2-PT1000, 3-PT100, 4-0-10V, 5-4-20mA, 6-TXA, 7-DI
404 | 194 | usint16 | RW | Канал 1. Калибровочный коэффициент
405 | 195 | int16 | RW | Канал 1. Нижняя граница диапазона измерения активного датчика
406 | 196 | int16 | RW | Канал 1. Верхняя граница диапазона измерения активного датчика
407 | 197 | usint16 | RW | Канал 2. Тип датчика 0-выкл., 1-NTC10k3950, 2-PT1000, 3-PT100, 4-0-10V, 5-4-20mA, 6-TXA, 7-DI
411 | 19B | usint16 | RW | Канал 2. Калибровочный коэффициент
412 | 19C | int16 | RW | Канал 2. Нижняя граница диапазона измерения активного датчика
413 | 19D | int16 | RW | Канал 2. Верхняя граница диапазона измерения активного датчика
414 | 19E | usint16 | RW | Канал 3. Тип датчика 0-выкл., 1-NTC10k3950, 2-PT1000, 3-PT100, 4-0-10V, 5-4-20mA, 6-TXA, 7-DI
418 | 1A2 | usint16 | RW | Канал 3. Калибровочный коэффициент
419 | 1A3 | int16 | RW | Канал 3. Нижняя граница диапазона измерения активного датчика
420 | 1A4 | int16 | RW | Канал 3. Верхняя граница диапазона измерения активного датчика
421 | 1A5 | usint16 | RW | Канал 4. Тип датчика 0-выкл., 1-NTC10k3950, 2-PT1000, 3-PT100, 4-0-10V, 5-4-20mA, 6-TXA, 7-DI
425 | 1A9 | usint16 | RW | Канал 4. Калибровочный коэффициент
426 | 1AA | int16 | RW | Канал 4. Нижняя граница диапазона измерения активного датчика
427 | 1AB | int16 | RW | Канал 4. Верхняя граница диапазона измерения активного датчика
428 | 1AC | usint16 | RW | Канал 5. Тип датчика 0-выкл., 1-NTC10k3950, 2-PT1000, 3-PT100, 4-0-10V, 5-4-20mA, 6-TXA, 7-DI
432 | 1B0 | usint16 | RW | Канал 5. Калибровочный коэффициент
433 | 1B1 | int16 | RW | Канал 5. Нижняя граница диапазона измерения активного датчика
434 | 1B2 | int16 | RW | Канал 5. Верхняя граница диапазона измерения активного датчика
435 | 1B3 | usint16 | RW | Канал 6. Тип датчика 0-выкл., 1-NTC10k3950, 2-PT1000, 3-PT100, 4-0-10V, 5-4-20mA, 6-TXA, 7-DI
439 | 1B7 | usint16 | RW | Канал 6. Калибровочный коэффициент
440 | 1B8 | int16 | RW | Канал 6. Нижняя граница диапазона измерения активного датчика
441 | 1B9 | int16 | RW | Канал 6. Верхняя граница диапазона измерения активного датчика
442 | 1BA | usint16 | RW | Канал 7. Тип датчика 0-выкл., 1-NTC10k3950, 2-PT1000, 3-PT100, 4-0-10V, 5-4-20mA, 6-TXA, 7-DI
446 | 1BE | usint16 | RW | Канал 7. Калибровочный коэффициент
447 | 1BF | int16 | RW | Канал 7. Нижняя граница диапазона измерения активного датчика
448 | 1C0 | int16 | RW | Канал 7. Верхняя граница диапазона измерения активного датчика
449 | 1C1 | usint16 | RW | Канал 8. Тип датчика 0-выкл., 1-NTC10k3950, 2-PT1000, 3-PT100, 4-0-10V, 5-4-20mA, 6-TXA, 7-DI
453 | 1C5 | usint16 | RW | Канал 8. Калибровочный коэффициент
454 | 1C6 | int16 | RW | Канал 8. Нижняя граница диапазона измерения активного датчика
455 | 1C7 | int16 | RW | Канал 8. Верхняя граница диапазона измерения активного датчика
456 | 1C8 | usint16 | RW | Канал 9. Тип датчика 0-выкл., 1-NTC10k3950, 2-PT1000, 3-PT100, 4-0-10V, 5-4-20mA, 6-TXA, 7-DI
460 | 1CC | usint16 | RW | Канал 9. Калибровочный коэффициент
461 | 1CD | int16 | RW | Канал 9. Нижняя граница диапазона измерения активного датчика
462 | 1CE | int16 | RW | Канал 9. Верхняя граница диапазона измерения активного датчика
463 | 1CF | usint16 | RW | Канал 10. Тип датчика 0-выкл., 1-NTC10k3950, 2-PT1000, 3-PT100, 4-0-10V, 5-4-20mA, 6-TXA, 7-DI
467 | 1D3 | usint16 | RW | Канал 10. Калибровочный коэффициент
468 | 1D4 | int16 | RW | Канал 10. Нижняя граница диапазона измерения активного датчика
469 | 1D5 | int16 | RW | Канал 10. Верхняя граница диапазона измерения активного датчика
470 | 1D6 | usint16 | RW | Канал 11. Тип датчика 0-выкл., 1-NTC10k3950, 2-PT1000, 3-PT100, 4-0-10V, 5-4-20mA, 6-TXA, 7-DI
474 | 1DA | usint16 | RW | Канал 11. Калибровочный коэффициент
475 | 1DB | int16 | RW | Канал 11. Нижняя граница диапазона измерения активного датчика
476 | 1DC | int16 | RW | Канал 11. Верхняя граница диапазона измерения активного датчика
477 | 1DD | usint16 | RW | Канал 12. Тип датчика 0-выкл., 1-NTC10k3950, 2-PT1000, 3-PT100, 4-0-10V, 5-4-20mA, 6-TXA, 7-DI
481 | 1E1 | usint16 | RW | Канал 12. Калибровочный коэффициент
482 | 1E2 | int16 | RW | Канал 12. Нижняя граница диапазона измерения активного датчика
483 | 1E3 | int16 | RW | Канал 12. Верхняя граница диапазона измерения активного датчика

## ОБЩИЕ
Адрес |  | Параметры регистра |  |  | Описание | Значения | Примечание
Dec | Hex | Тип | Доступ | Формат
Параметры подключения
110 | 0x006E | Holding | RW | u16 | Скорость порта RS-485. | x100, Боды | 115200
12 — 1200 бит/с,
24 — 2400 бит/с,
48 — 4800 бит/с,
96 — 9600 бит/с,
192 — 19 200 бит/с,
384 — 38 400 бит/с,
576 — 57 600 бит/с,
1152 — 115 200 бит/с
111 | 0x006F | Holding | RW | u16 | Настройка бита чётности порта RS-485 | 0 — нет бита чётности (none), | 8N
1 — нечётный (odd),
2 — чётный (even)
112 | 0x0070 | Holding | RW | u16 | Количество стоп-битов порта RS-485 | 1, 2 | 1
128 | 0x0080 | Holding \ Input | RW | u16 | Modbus-адрес устройства | 1 - 6DO 8DI | #DEFINE задает адрес по умолчанию для нужного модуля. В holding задается новый адрес, в input отображается текущий адрес
2 - 16DO
3 - 12AO
4 - 6DO
5 - 14DI
6 - 6АО6АI
7 - 12AI
8 - 4DO 6DI
Модель устройства и версия прошивки
200-219 | 0x00C8 - 0x00DB | Input | RO | string | Модель устройства
220-248 | 0x00DC - 0x00F8 | Input | RO | string | Хэш коммита и название ветки откуда собрана прошивка (2 символа в регистре)
250-265 | 0x00FA - 0x0109 | Input | RO | string | Версия прошивки
266-269 | 0x010A - 0x010D | Input | RO | u64 | Расширение серийного номера
270-271 | 0x010E - 0x010F | Input | RO | u32 | Серийный номер
290-301 | 0x0122 - 0x012D | Holding | RO | string | Сигнатура прошивки
320 | 0x0140 | Input | RO | u16 | Версия прошивки в числовом формате (подробнее) | MAJOR
321 | 0x0141 |  |  |  |  | MINOR
322 | 0x0142 |  |  |  |  | PATCH
323 | 0x0143 |  |  | s16 |  | SUFFIX
324-325 | 0x0144 - 0x0145 | Input | RO | u32 | Версия прошивки в числовом формате
326-327 | 0x0146 - 0x0147 | Input | RO | u32 | Версия прошивки в Big Endian формате
Прочее
105­-106 | 0x0068 - 0x0069 | Input | RO | u32 | Время работы с момента загрузки | секунды
123 | 0x007B | Input | RO | u16 | Напряжение питания микроконтроллера | мВ
124 | 0x007C | Input | RO | u16 | Внутренняя температура микроконтроллера | x0.1, °C
120 | 0x0078 | Holding | RW | u16 | Перезагрузка устройства без сохранения состояния | любое, отличное от 0 перезагружает устройство
129 | 0x0081 | Holding | RW | u16 | Перевод в режим обновления прошивки на 2 минуты | любое, отличное от 0 переводит устройство в режим обновления прошивки
330-336 | 0x014A - 0x0150 | Holding | RO | string | Версия загрузчика
131 | 0x0083 | Holding | RW | u16 | Перевод в режим обновления прошивки на текущих настройках соединения | запись 1 переводит устройство в режим обновления прошивки
113 | 0x0071 | Holding | RW | u16 | Время перед отправкой ответа на modbus запрос | 0 - 254 мс
114 | 0x0072 | Holding | RW | u16 | Режим непрерывного чтения регистров с зазором | 0 - отключен
1 - включен
2 - включение сохраняется после перезагрузки