## INPUT_REGISTER
Адрес, DEC | Адрес, HEX | Тип | Доступ | Описание
33 | 21 | usint16 | RO | Статус АО1, (0-100.0%)
34 | 22 | usint16 | RO | Статус АО2, (0-100.0%)
35 | 23 | usint16 | RO | Статус АО3, (0-100.0%)
36 | 24 | usint16 | RO | Статус АО4, (0-100.0%)
37 | 25 | usint16 | RO | Статус АО5, (0-100.0%)
38 | 26 | usint16 | RO | Статус АО6, (0-100.0%)
39 | 27 | usint16 | RO | Статус АО7, (0-100.0%)
40 | 28 | usint16 | RO | Статус АО8, (0-100.0%)
41 | 29 | usint16 | RO | Статус АО9, (0-100.0%)
42 | 2A | usint16 | RO | Статус АО10, (0-100.0%)
43 | 2B | usint16 | RO | Статус АО11, (0-100.0%)
44 | 2C | usint16 | RO | Статус АО12, (0-100.0%)
128 | 80 | usint16 | RO | Адрес устройства
134 | 86 | int15 | RO | Время до сброса DO и AO без опроса, сек

## HOLDING_REGISTER
Адрес, DEC | Адрес, HEX | Тип | Доступ | Описание
33 | 21 | int16 | RW | Управление АO1 | от 0 до 1000
34 | 22 | int16 | RW | Управление АO2
35 | 23 | int16 | RW | Управление АO3
36 | 24 | int16 | RW | Управление АO4
37 | 25 | int16 | RW | Управление АO5
38 | 26 | int16 | RW | Управление АO6
39 | 27 | int16 | RW | Управление АO7
40 | 28 | int16 | RW | Управление АO8
41 | 29 | int16 | RW | Управление АO9
42 | 2A | int16 | RW | Управление АO10
43 | 2B | int16 | RW | Управление АO11
44 | 2C | int16 | RW | Управление АO12
134 | 86 | int15 | RW | Время до сброса DO и AO без опроса, сек

## ОБЩИЕ
Адрес |  | Параметры регистра |  |  | Описание | Значения | Примечание
Dec | Hex | Тип | Доступ | Формат
Параметры подключения
110 | 0x006E | Holding | RW | u16 | Скорость порта RS-485. | x100, Боды | 115200
12 — 1200 бит/с,
24 — 2400 бит/с,
48 — 4800 бит/с,
96 — 9600 бит/с,
192 — 19 200 бит/с,
384 — 38 400 бит/с,
576 — 57 600 бит/с,
1152 — 115 200 бит/с
111 | 0x006F | Holding | RW | u16 | Настройка бита чётности порта RS-485 | 0 — нет бита чётности (none), | 8N
1 — нечётный (odd),
2 — чётный (even)
112 | 0x0070 | Holding | RW | u16 | Количество стоп-битов порта RS-485 | 1, 2 | 1
128 | 0x0080 | Holding \ Input | RW | u16 | Modbus-адрес устройства | 1 - 6DO 8DI | #DEFINE задает адрес по умолчанию для нужного модуля. В holding задается новый адрес, в input отображается текущий адрес
2 - 16DO
3 - 12AO
4 - 6DO
5 - 14DI
6 - 6АО6АI
7 - 12AI
8 - 4DO 6DI
Модель устройства и версия прошивки
200-219 | 0x00C8 - 0x00DB | Input | RO | string | Модель устройства
220-248 | 0x00DC - 0x00F8 | Input | RO | string | Хэш коммита и название ветки откуда собрана прошивка (2 символа в регистре)
250-265 | 0x00FA - 0x0109 | Input | RO | string | Версия прошивки
266-269 | 0x010A - 0x010D | Input | RO | u64 | Расширение серийного номера
270-271 | 0x010E - 0x010F | Input | RO | u32 | Серийный номер
290-301 | 0x0122 - 0x012D | Holding | RO | string | Сигнатура прошивки
320 | 0x0140 | Input | RO | u16 | Версия прошивки в числовом формате (подробнее) | MAJOR
321 | 0x0141 |  |  |  |  | MINOR
322 | 0x0142 |  |  |  |  | PATCH
323 | 0x0143 |  |  | s16 |  | SUFFIX
324-325 | 0x0144 - 0x0145 | Input | RO | u32 | Версия прошивки в числовом формате
326-327 | 0x0146 - 0x0147 | Input | RO | u32 | Версия прошивки в Big Endian формате
Прочее
105­-106 | 0x0068 - 0x0069 | Input | RO | u32 | Время работы с момента загрузки | секунды
123 | 0x007B | Input | RO | u16 | Напряжение питания микроконтроллера | мВ
124 | 0x007C | Input | RO | u16 | Внутренняя температура микроконтроллера | x0.1, °C
120 | 0x0078 | Holding | RW | u16 | Перезагрузка устройства без сохранения состояния | любое, отличное от 0 перезагружает устройство
129 | 0x0081 | Holding | RW | u16 | Перевод в режим обновления прошивки на 2 минуты | любое, отличное от 0 переводит устройство в режим обновления прошивки
330-336 | 0x014A - 0x0150 | Holding | RO | string | Версия загрузчика
131 | 0x0083 | Holding | RW | u16 | Перевод в режим обновления прошивки на текущих настройках соединения | запись 1 переводит устройство в режим обновления прошивки
113 | 0x0071 | Holding | RW | u16 | Время перед отправкой ответа на modbus запрос | 0 - 254 мс
114 | 0x0072 | Holding | RW | u16 | Режим непрерывного чтения регистров с зазором | 0 - отключен
1 - включен
2 - включение сохраняется после перезагрузки