## COIL
Адрес, DEC | Адрес, HEX | Доступ | Описание

## DISCRET_INPUT
Адрес, DEC | Адрес, HEX | Доступ | Описание

## INPUT_REGISTER
Адрес, DEC | Адрес, HEX | Тип | Доступ | Описание
0 | 0 | usint16 | RO | Код типа модуля: 12 = 6AI2AO. В Holding по адресу 0 чтение даёт 0.
33 | 21 | usint16 | RO | Текущее значение AO 1 (0..1000), отображение уставки на выходе.
34 | 22 | usint16 | RO | Текущее значение AO 2 (0..1000), отображение уставки на выходе.
107 | 6B | usint16 | RO | Выход за нижний предел: биты 0..5 = AI1..AI6 (клеммы P/N).
108 | 6C | usint16 | RO | Выход за верхний предел: биты 0..5 = AI1..AI6 (клеммы P/N).
400 | 190 | usint16 | RO | AI1 (клемма P, hw ch4): тип датчика (код 0..42, см. приложение).
401 | 191 | usint16 | RO | AI1 (клемма P, hw ch4): базовое значение, младшее слово.
402 | 192 | usint16 | RO | AI1 (клемма P, hw ch4): базовое значение, старшее слово.
403 | 193 | usint16 | RO | AI1 (клемма P, hw ch4): пересчитанное значение (единицы по типу датчика).
404 | 194 | usint16 | RO | AI1 (клемма P, hw ch4): калибровка (смещение к рег. 403; см. примечание ниже).
405 | 195 | usint16 | RO | AI1 (клемма P, hw ch4): нижний предел измерения.
406 | 196 | usint16 | RO | AI1 (клемма P, hw ch4): верхний предел измерения.
407 | 197 | usint16 | RO | AI2 (клемма N, hw ch4): тип датчика (код 0..42, см. приложение).
408 | 198 | usint16 | RO | AI2 (клемма N, hw ch4): базовое значение, младшее слово.
409 | 199 | usint16 | RO | AI2 (клемма N, hw ch4): базовое значение, старшее слово.
410 | 19A | usint16 | RO | AI2 (клемма N, hw ch4): пересчитанное значение (единицы по типу датчика).
411 | 19B | usint16 | RO | AI2 (клемма N, hw ch4): калибровка (смещение к рег. 410; см. примечание ниже).
412 | 19C | usint16 | RO | AI2 (клемма N, hw ch4): нижний предел измерения.
413 | 19D | usint16 | RO | AI2 (клемма N, hw ch4): верхний предел измерения.
414 | 19E | usint16 | RO | AI3 (клемма P, hw ch5): тип датчика (код 0..42, см. приложение).
415 | 19F | usint16 | RO | AI3 (клемма P, hw ch5): базовое значение, младшее слово.
416 | 1A0 | usint16 | RO | AI3 (клемма P, hw ch5): базовое значение, старшее слово.
417 | 1A1 | usint16 | RO | AI3 (клемма P, hw ch5): пересчитанное значение (единицы по типу датчика).
418 | 1A2 | usint16 | RO | AI3 (клемма P, hw ch5): калибровка (смещение к рег. 417; см. примечание ниже).
419 | 1A3 | usint16 | RO | AI3 (клемма P, hw ch5): нижний предел измерения.
420 | 1A4 | usint16 | RO | AI3 (клемма P, hw ch5): верхний предел измерения.
421 | 1A5 | usint16 | RO | AI4 (клемма N, hw ch5): тип датчика (код 0..42, см. приложение).
422 | 1A6 | usint16 | RO | AI4 (клемма N, hw ch5): базовое значение, младшее слово.
423 | 1A7 | usint16 | RO | AI4 (клемма N, hw ch5): базовое значение, старшее слово.
424 | 1A8 | usint16 | RO | AI4 (клемма N, hw ch5): пересчитанное значение (единицы по типу датчика).
425 | 1A9 | usint16 | RO | AI4 (клемма N, hw ch5): калибровка (смещение к рег. 424; см. примечание ниже).
426 | 1AA | usint16 | RO | AI4 (клемма N, hw ch5): нижний предел измерения.
427 | 1AB | usint16 | RO | AI4 (клемма N, hw ch5): верхний предел измерения.
428 | 1AC | usint16 | RO | AI5 (клемма P, hw ch6): тип датчика (код 0..42, см. приложение).
429 | 1AD | usint16 | RO | AI5 (клемма P, hw ch6): базовое значение, младшее слово.
430 | 1AE | usint16 | RO | AI5 (клемма P, hw ch6): базовое значение, старшее слово.
431 | 1AF | usint16 | RO | AI5 (клемма P, hw ch6): пересчитанное значение (единицы по типу датчика).
432 | 1B0 | usint16 | RO | AI5 (клемма P, hw ch6): калибровка (смещение к рег. 431; см. примечание ниже).
433 | 1B1 | usint16 | RO | AI5 (клемма P, hw ch6): нижний предел измерения.
434 | 1B2 | usint16 | RO | AI5 (клемма P, hw ch6): верхний предел измерения.
435 | 1B3 | usint16 | RO | AI6 (клемма N, hw ch6): тип датчика (код 0..42, см. приложение).
436 | 1B4 | usint16 | RO | AI6 (клемма N, hw ch6): базовое значение, младшее слово.
437 | 1B5 | usint16 | RO | AI6 (клемма N, hw ch6): базовое значение, старшее слово.
438 | 1B6 | usint16 | RO | AI6 (клемма N, hw ch6): пересчитанное значение (единицы по типу датчика).
439 | 1B7 | usint16 | RO | AI6 (клемма N, hw ch6): калибровка (смещение к рег. 438; см. примечание ниже).
440 | 1B8 | usint16 | RO | AI6 (клемма N, hw ch6): нижний предел измерения.
441 | 1B9 | usint16 | RO | AI6 (клемма N, hw ch6): верхний предел измерения.
503 | 1F7 | usint16 | RO | Безопасная уставка AO 1 (0..1000), EEPROM; применяется при таймауте Modbus (рег. 134 в общем блоке).
504 | 1F8 | usint16 | RO | Безопасная уставка AO 2 (0..1000), EEPROM; применяется при таймауте Modbus (рег. 134 в общем блоке).

## HOLDING_REGISTER
Адрес, DEC | Адрес, HEX | Тип | Доступ | Описание
33 | 21 | usint16 | RW | Уставка AO 1, 0..1000 (запись в ЦАП; масштаб как в Input 33).
34 | 22 | usint16 | RW | Уставка AO 2, 0..1000 (запись в ЦАП; масштаб как в Input 34).
400 | 190 | usint16 | RW | AI1 (клемма P, hw ch4): тип датчика (запись кода, см. приложение).
401 | 191 | usint16 | RW | AI1 (клемма P, hw ch4): базовое значение, младшее слово.
402 | 192 | usint16 | RW | AI1 (клемма P, hw ch4): базовое значение, старшее слово.
403 | 193 | usint16 | RW | AI1 (клемма P, hw ch4): пересчитанное значение (чтение; запись не меняет физику измерения).
404 | 194 | sint16 | RW | AI1 (клемма P, hw ch4): калибровка (int16 −32768..32767, см. примечание в разделе Input).
405 | 195 | usint16 | RW | AI1 (клемма P, hw ch4): нижний предел.
406 | 196 | usint16 | RW | AI1 (клемма P, hw ch4): верхний предел.
407 | 197 | usint16 | RW | AI2 (клемма N, hw ch4): тип датчика (запись кода, см. приложение).
408 | 198 | usint16 | RW | AI2 (клемма N, hw ch4): базовое значение, младшее слово.
409 | 199 | usint16 | RW | AI2 (клемма N, hw ch4): базовое значение, старшее слово.
410 | 19A | usint16 | RW | AI2 (клемма N, hw ch4): пересчитанное значение (чтение; запись не меняет физику измерения).
411 | 19B | sint16 | RW | AI2 (клемма N, hw ch4): калибровка (int16 −32768..32767, см. примечание в разделе Input).
412 | 19C | usint16 | RW | AI2 (клемма N, hw ch4): нижний предел.
413 | 19D | usint16 | RW | AI2 (клемма N, hw ch4): верхний предел.
414 | 19E | usint16 | RW | AI3 (клемма P, hw ch5): тип датчика (запись кода, см. приложение).
415 | 19F | usint16 | RW | AI3 (клемма P, hw ch5): базовое значение, младшее слово.
416 | 1A0 | usint16 | RW | AI3 (клемма P, hw ch5): базовое значение, старшее слово.
417 | 1A1 | usint16 | RW | AI3 (клемма P, hw ch5): пересчитанное значение (чтение; запись не меняет физику измерения).
418 | 1A2 | sint16 | RW | AI3 (клемма P, hw ch5): калибровка (int16 −32768..32767, см. примечание в разделе Input).
419 | 1A3 | usint16 | RW | AI3 (клемма P, hw ch5): нижний предел.
420 | 1A4 | usint16 | RW | AI3 (клемма P, hw ch5): верхний предел.
421 | 1A5 | usint16 | RW | AI4 (клемма N, hw ch5): тип датчика (запись кода, см. приложение).
422 | 1A6 | usint16 | RW | AI4 (клемма N, hw ch5): базовое значение, младшее слово.
423 | 1A7 | usint16 | RW | AI4 (клемма N, hw ch5): базовое значение, старшее слово.
424 | 1A8 | usint16 | RW | AI4 (клемма N, hw ch5): пересчитанное значение (чтение; запись не меняет физику измерения).
425 | 1A9 | sint16 | RW | AI4 (клемма N, hw ch5): калибровка (int16 −32768..32767, см. примечание в разделе Input).
426 | 1AA | usint16 | RW | AI4 (клемма N, hw ch5): нижний предел.
427 | 1AB | usint16 | RW | AI4 (клемма N, hw ch5): верхний предел.
428 | 1AC | usint16 | RW | AI5 (клемма P, hw ch6): тип датчика (запись кода, см. приложение).
429 | 1AD | usint16 | RW | AI5 (клемма P, hw ch6): базовое значение, младшее слово.
430 | 1AE | usint16 | RW | AI5 (клемма P, hw ch6): базовое значение, старшее слово.
431 | 1AF | usint16 | RW | AI5 (клемма P, hw ch6): пересчитанное значение (чтение; запись не меняет физику измерения).
432 | 1B0 | sint16 | RW | AI5 (клемма P, hw ch6): калибровка (int16 −32768..32767, см. примечание в разделе Input).
433 | 1B1 | usint16 | RW | AI5 (клемма P, hw ch6): нижний предел.
434 | 1B2 | usint16 | RW | AI5 (клемма P, hw ch6): верхний предел.
435 | 1B3 | usint16 | RW | AI6 (клемма N, hw ch6): тип датчика (запись кода, см. приложение).
436 | 1B4 | usint16 | RW | AI6 (клемма N, hw ch6): базовое значение, младшее слово.
437 | 1B5 | usint16 | RW | AI6 (клемма N, hw ch6): базовое значение, старшее слово.
438 | 1B6 | usint16 | RW | AI6 (клемма N, hw ch6): пересчитанное значение (чтение; запись не меняет физику измерения).
439 | 1B7 | sint16 | RW | AI6 (клемма N, hw ch6): калибровка (int16 −32768..32767, см. примечание в разделе Input).
440 | 1B8 | usint16 | RW | AI6 (клемма N, hw ch6): нижний предел.
441 | 1B9 | usint16 | RW | AI6 (клемма N, hw ch6): верхний предел.
503 | 1F7 | usint16 | RW | Безопасная уставка AO 1 (EEPROM), см. Input 503.
504 | 1F8 | usint16 | RW | Безопасная уставка AO 2 (EEPROM), см. Input 504.
1002 | 3EA | usint16 | RW | Только в загрузчике: запись ненулевого — стирание пользовательской EEPROM 0..239 (см. общий блок).
1003 | 3EB | usint16 | RW | В приложении: свободное место EEPROM, байт. В bootloader: размер AppBoot-образа (см. общий блок).

## ОБЩИЕ
Адрес |  | Параметры регистра |  |  | Описание | Значения | Примечание
Dec | Hex | Тип | Доступ | Формат
Модуль |  |  |  |  | Модуль 6AI2AO (mp02_t = 12, Input reg. 0 = 12)
Параметры подключения и адрес
110 | 0x006E | Holding \ Input | RW | u16 | Input: Скорость порта RS-485 (например 96 = 9600, 1152 = 115200). Holding: Запись: скорость RS-485 (только допустимые значения).
x100, Боды
12 — 1200 бит/с,
24 — 2400 бит/с,
48 — 4800 бит/с,
96 — 9600 бит/с,
192 — 19 200 бит/с,
384 — 38 400 бит/с,
576 — 57 600 бит/с,
1152 — 115 200 бит/с
111 | 0x006F | Holding \ Input | RW | u16 | Input: Чётность RS-485: 0 = none, 1 = odd, 2 = even. Holding: Запись: чётность RS-485 (0/1/2).
0 — нет бита чётности (none),
1 — нечётный (odd),
2 — чётный (even)
112 | 0x0070 | Holding \ Input | RW | u16 | Input: Число стоп-битов RS-485: 1 или 2. Holding: Запись: стоп-биты RS-485 (1 или 2).
1, 2
128 | 0x0080 | Holding \ Input | RW | u16 | Input: Modbus-адрес устройства (1..247). Holding: Запись: Modbus-адрес (1..247).
Код типа модуля (mp02_t), см. Input 0:
1 — 6DO8DI
2 — 16DO
3 — 12AO
4 — 6DO
5 — 14DI
6 — 6AI6AO
7 — 12AI
8 — 4DO6DI
9 — TENZO2
10 — 10DIcon
11 — 6DO5DI2AO
12 — 6AI2AO
15 — 4TO6DI
Модель устройства, серийный номер, сигнатуры и версии
200 | 0x00C8 | Holding \ Input | RO | string | Input: Модель устройства: символ 0 строки ASCII. Holding: Модель — символ 0 (только чтение, дублирует Input).
201 | 0x00C9 | Holding \ Input | RO | string | Input: Символ 1. Holding: Модель — символ 1 (только чтение).
202 | 0x00CA | Holding \ Input | RO | string | Input: Символ 2. Holding: Модель — символ 2 (только чтение).
203 | 0x00CB | Holding \ Input | RO | string | Input: Символ 3. Holding: Модель — символ 3 (только чтение).
204 | 0x00CC | Holding \ Input | RO | string | Input: Символ 4. Holding: Модель — символ 4 (только чтение).
205 | 0x00CD | Holding \ Input | RO | string | Input: Символ 5. Holding: Модель — символ 5 (только чтение).
206 | 0x00CE | Holding \ Input | RO | string | Input: Символ 6. Holding: Модель — символ 6 (только чтение).
207 | 0x00CF | Holding \ Input | RO | string | Input: Символ 7. Holding: Модель — символ 7 (только чтение).
208 | 0x00D0 | Holding \ Input | RO | string | Input: Символ 8. Holding: Модель — символ 8 (только чтение).
209 | 0x00D1 | Holding \ Input | RO | string | Input: Символ 9. Holding: Модель — символ 9 (только чтение).
210 | 0x00D2 | Holding \ Input | RO | string | Input: Символ 10. Holding: Модель — символ 10 (только чтение).
211 | 0x00D3 | Holding \ Input | RO | string | Input: Символ 11. Holding: Модель — символ 11 (только чтение).
212 | 0x00D4 | Holding \ Input | RO | string | Input: Символ 12. Holding: Модель — символ 12 (только чтение).
213 | 0x00D5 | Holding \ Input | RO | string | Input: Символ 13. Holding: Модель — символ 13 (только чтение).
214 | 0x00D6 | Holding \ Input | RO | string | Input: Символ 14. Holding: Модель — символ 14 (только чтение).
215 | 0x00D7 | Holding \ Input | RO | string | Input: Символ 15. Holding: Модель — символ 15 (только чтение).
216 | 0x00D8 | Holding \ Input | RO | string | Input: Символ 16. Holding: Модель — символ 16 (только чтение).
217 | 0x00D9 | Holding \ Input | RO | string | Input: Символ 17. Holding: Модель — символ 17 (только чтение).
218 | 0x00DA | Holding \ Input | RO | string | Input: Символ 18. Holding: Модель — символ 18 (только чтение).
219 | 0x00DB | Holding \ Input | RO | string | Input: Символ 19. Holding: Модель — символ 19 (только чтение).
270 | 0x010E | Holding \ Input | RO | u32 | Input: Серийный номер (uint32), младшее слово. Holding: Серийный номер, младшее слово (только чтение).
271 | 0x010F | Holding \ Input | RO | u32 | Input: Серийный номер (uint32), старшее слово. Holding: Серийный номер, старшее слово (только чтение).
310 | 0x0136 | Holding \ Input | RW | u16 | Input: Чтение input: не используется; запись через Holding — отладочные флаги (биты 0..8). Holding: Запись: отладочные флаги (биты 0..8).
313 | 0x0139 | Holding \ Input | RW | u16 | Input: Чтение input: не используется; запись Holding — отладка, verbose. Holding: Запись: отладка, verbose.
320 | 0x0140 | Holding \ Input | RO | u16 | Input: Версия прошивки: MAJOR. Holding: Версия прошивки MAJOR (только чтение).
321 | 0x0141 | Holding \ Input | RO | u16 | Input: Версия прошивки: MINOR. Holding: Версия прошивки MINOR (только чтение).
322 | 0x0142 | Holding \ Input | RO | u16 | Input: Версия прошивки: PATCH. Holding: Версия прошивки PATCH (только чтение).
323 | 0x0143 | Holding \ Input | RO | s16 | Input: Версия прошивки: SUFFIX (знаковое). Holding: Версия прошивки SUFFIX (только чтение).
324 | 0x0144 | Holding \ Input | RO | s16 | Input: Версия: (PATCH<<8)+SUFFIX, младшее слово. Holding: Версия: (PATCH<<8)+SUFFIX, младшее слово (только чтение).
325 | 0x0145 | Holding \ Input | RO | u16 | Input: Версия: (MAJOR<<8)+MINOR, старшее слово. Holding: Версия: (MAJOR<<8)+MINOR, старшее слово (только чтение).
330 | 0x014A | Holding \ Input | RO | u32 | Input: Версия загрузчика (uint32), младшее слово. Holding: Версия загрузчика, младшее слово (только чтение).
331 | 0x014B | Holding \ Input | RO | u32 | Input: Версия загрузчика (uint32), старшее слово. Holding: Версия загрузчика, старшее слово (только чтение).
Прочее (время наработки, питание, перезагрузка, таймауты, EEPROM)
105 | 0x0069 | Holding \ Input | RO | u32 | Input: Время работы с момента загрузки, сек: младшее слово uint32 (событие Is, см. MODBUS_VARIABLES.txt). Holding: Время наработки: только чтение (см. раздел 5).
106 | 0x006A | Holding \ Input | RO | u32 | Input: Время работы, старшее слово uint32. Holding: Время наработки, старшее слово; только чтение.
120 | 0x0078 | Holding \ Input | RW | u16 | Input: При чтении не используется; запись (Holding) — перезагрузка без сохранения. Holding: Запись ненуля: перезагрузка без сохранения конфигурации.
123 | 0x007B | Holding \ Input | RO | u16 | Input: Напряжение питания МК VDD, 0,01 В на единицу (328 → 3,28 В). Holding: Только чтение (VDD); см. раздел 5.
124 | 0x007C | Holding \ Input | RO | s16 | Input: Внутренняя температура МК, 0,1 °C (знаковое int16; 305 → 30,5 °C). Holding: Только чтение (температура МК).
129 | 0x0081 | Holding \ Input | RW | u16 | Input: При чтении не используется; запись — режим обновления прошивки на 2 мин. Holding: Запись ненуля: вход в режим обновления прошивки (~2 мин). Не по broadcast.
133 | 0x0085 | Holding \ Input | RO | u16 | Input: Время бегущей строки индикации, ×10 (50 = 5,0 с). Holding: Время бегущей строки (значение/10 с, макс. 255).
134 | 0x0086 | Holding \ Input | RO | u16 | Input: Таймаут: AO → безопасные 503–504. Holding: Таймаут: AO (см. Input 134).
1002 | 0x03EA | Holding | RW | u16 | Holding: Только в загрузчике: запись ненулевого — стирание пользовательской EEPROM 0..239.
1003 | 0x03EB | Holding | RO | u32 | Holding: В приложении: свободное место EEPROM, байт (событие Is). В bootloader: размер AppBoot-образа (uint32).
122 | 0x007A | Coil / Discrete Input / Input / Holding | RW | u16 | Coil: Режим Fast Modbus: 0 = классический Modbus (DMA), 1 = Fast Modbus. Чтение/запись. При режиме BACnet (Holding 122 = 2) читается 0. Discrete: Статус Fast Modbus (0/1), дублирует смысл Coil 122. Input: Режим шины: 0=классический Modbus (DMA), 1=Fast Modbus, 2=BACnet MS/TP. Значение 2 действует только в сборке AppBoot с BACnet (WITH_BACNET, с 1.0.12.10): после перезагрузки модуль отвечает по MS/TP (38400 8N1), а не по Modbus; в обычной сборке 2 лишь сохраняется и читается обратно, модуль остаётся на Modbus. Чтение текущего режима. Holding: Запись: режим шины 0=классический Modbus, 1=Fast Modbus, 2=BACnet MS/TP. Значение >2 — исключение 3. Переход 0<->1 применяется сразу, без перезагрузки. Режим 2 защёлкивается при загрузке: в сборке с BACnet (WITH_BACNET) запись, пересекающая границу BACnet в любую сторону, сама перезагружает модуль после сохранения в EEPROM (или по истечении 5 с) — он поднимается в новом режиме: после записи 2 по Modbus больше не отвечает, после записи 0/1 из BACnet снова отвечает по Modbus; в обычной сборке 2 сохраняется, но не действует (модуль остаётся на Modbus). Coil 122 остаётся 1-битным флагом Fast (при BACnet читается 0).
0 | 0x0000 | Discrete Input | RO | u16 | Discrete: Зарезервировано, всегда 0.
118 | 0x0076 | Coil / Discrete Input / Input / Holding | RW | u16 | Coil: Отключение штатной LED-индикации: 0 = вкл, 1 = выкл. Чтение/запись, EEPROM. То же, что Holding 118. Discrete: Отключение штатной LED-индикации (0/1), дублирует Coil 118. Только чтение. Input: Отключение штатной LED-индикации (0 = вкл, 1 = выкл). Только чтение; запись — Holding 118. Holding: Отключение LED-индикации: 0 = включена (заводское), 1 = выключена. Гаснут статусные (синий/красный) и канальные DI/DO/AI/AO, бегущая строка и показ адреса кнопкой. Запись 0/1, EEPROM. Значение >1 — исключение 3.
125 | 0x007D | Holding | RO | u16 | Holding: Маска системных событий Fast Modbus (FAST_MB_SYS_EVT_*). R/W; по умолчанию 0x0030.
126 | 0x007E | Holding | RO | u16 | Holding: Команда: 0=выкл. все системные события; ненуль=вкл. все. Чтение=0.
127 | 0x007F | Holding | RO | u16 | Holding: Глубина очереди событий Fast Modbus (0..32), только чтение.
340 | 0x0154 | Holding | RO | s16 | Holding: Порог события класса AI (raw uint16). R/W, все типы; 0 и 0xFFFF отклоняются (искл. 3); по умолчанию 1.
341 | 0x0155 | Holding | RO | u16 | Holding: Порог события Input 123 (VDD), ед. 0,01 В. R/W; 0 и 0xFFFF отклоняются; по умолчанию 10.
342 | 0x0156 | Holding | RO | u16 | Holding: Порог события Input 124 (темп. МК), ед. 0,1 °C. R/W; 0 и 0xFFFF отклоняются; по умолчанию 30.
343 | 0x0157 | Holding | RO | u16 | Holding: Период события Input 105 (наработка), с. R/W; 0 и 0xFFFF отклоняются; по умолчанию 5.
344 | 0x0158 | Holding | RO | s16 | Holding: Порог события класса AO (setpoint raw uint16). R/W; 0 и 0xFFFF отклоняются; по умолчанию 10.
Диагностика МК (Input, только чтение)
64256 | 0xFB00 | Input | RO | u16 | FlashFS: свободное место на странице, байт
64384 | 0xFB80 | Input | RO | u16 | FlashFS: сумма размеров актуальных записей, байт
64512 | 0xFC00 | Input | RO | u16 | FlashFS: фрагментация, %
64640 | 0xFC80 | Input | RO | u16 | FlashFS: счётчик стираний страницы
65504 | 0xFFE0 | Input | RO | u16 | Макс. глубина стека; 0 = повреждение стека
65505 | 0xFFE1 | Input | RO | u16 | Свободная ОЗУ (оценка), байт
65506 | 0xFFE2 | Input | RO | u16 | Занятая ОЗУ (BSS+DATA), байт
65507 | 0xFFE3 | Input | RO | u16 | Размер стека из linker
65508 | 0xFFE4 | Input | RO | u16 | Причина сброса МК (1=LPWR … 8=V18PWR, см. прошивку)
65509 | 0xFFE5 | Input | RO | u16 | Счётчик обновлений прошивки, младшее слово uint32
65510 | 0xFFE6 | Input | RO | u16 | Счётчик обновлений, старшее слово (0 если не используется)
65511 | 0xFFE7 | Input | RO | u16 | Код последней ошибки SPI/мезонина перед автовосстановлением (enum mp02_error, 0 = не было; переживает watchdog/SW-сброс, обнуляется по питанию; дублируется в старшем байте 65508)
65512 | 0xFFE8 | Input | RO | u16 | POST: маска самотестирования при старте (0 = нет POST; биты 0..6 результат, 8..14 применимость, 15 сбор завершён — подробно в MODBUS_VARIABLES.txt, раздел «Состояние МК»)
65513 | 0xFFE9 | Input | RO | u16 | Минимальный запас стека с момента старта, байт (0 = ещё не измерен)
65514 | 0xFFEA | Input | RO | u16 | Fast Modbus: отказы потолка частоты событий (насыщение 0xFFFF; сброс — Holding 65487; бюджет окна не восстанавливается)
65515 | 0xFFEB | Input | RO | u16 | Fast Modbus: нарушения контракта read_inputs (на корректном реестре = 0; сброс 65487 этот счётчик НЕ трогает)
65516 | 0xFFEC | Input | RO | u16 | Программный монитор питания: битовая маска (с 1.0.11.2). бит0 гейт записей закрыт; бит1 нет принятой выборки VREFINT за 60 с; бит2 бит1 был хоть раз с момента старта (залипает); бит3 последняя ПРИНЯТАЯ выборка ниже порога 3.00 В; биты4-7 отказы старта АЦП (насыщение 15); биты8-15 секунд с последней принятой выборки (насыщение 255). Исправное устройство: 0x0000 или 0x0100
65517 | 0xFFED | Input | RO | u16 | Операций записи в EEPROM с момента старта, все зоны (конфиг, relay-блоб, safe-AO, network backup). Насыщение 0xFFFF, не сохраняется. Метрика износа CAT24C02
65518 | 0xFFEE | Input | RO | u16 | Страниц конфигурации записано в последнем ЗАВЕРШЁННОМ сохранении (0..29). 0 = образ не изменился (норма). С 1.0.11.2 пишутся только изменившиеся страницы: смена одного регистра стоит <= 2 вместо 29
65519 | 0xFFEF | Input | RO | u16 | Здоровье внешней EEPROM: битовая маска (с 1.0.11.3). бит0 работающая конфигурация НЕ подтверждена микросхемой; бит1 микросхема не ответила при старте (до 1.0.11.3 это означало вечную перезагрузку и молчание на шине); бит2 ответила, но образ не прочитался; бит3 образ отвергнут; бит4 отказала в работе (настройки после — не на микросхеме); бит5 залипающий: был отказ с момента старта; бит6 применено зеркало настроек во внутренней Flash (в 1.0.11.3 всегда 0); бит7 залипающий: микросхема вернулась (ничего при этом не перечитывается — до перезагрузки работает та же конфигурация); биты8-11 класс последней неудачной операции (1 проба при старте, 2 чтение, 3 запись, 4 проверка чтением, 5 relay/AO, 6 перепроба, 7 отказ записи из прерывания — с 1.0.12.17, НЕ сбой микросхемы: 0x0700 = поймана ошибка прошивки, биты 0/5, счётчик серии и 65517 не меняются); биты12-15 подряд неудачных (насыщение 15). Исправное устройство: 0x0000. Не ответила при старте: 0xF123 -> 0xF323 -> 0xF623 (младший байт 0x23 постоянен, меняется лишь тетрада «последняя сбойная операция»; при опросе обычно 0xF623). Заводские настройки + связь из Flash. Fast Modbus: с 1.0.12.2 при смене статуса — событие (тип INPUT, адрес 65519). НЕ управляется маской Holding 125/126 (адрес вне групп -> приоритет по умолчанию HIGH): пока события включены (Holding 122)
65520 | 0xFFF0 | Input | RO | u16 | Стираний страницы внутренней Flash (счётчики и наработка) ЗА ВСЁ ВРЕМЯ: персистится в снимке счётчиков, восстанавливается при загрузке (сброс НЕ обнуляет); отсчёт с миграции v3->v4. Износ ВНУТРЕННЕЙ Flash; износ EEPROM — это 65517 (тот с загрузки). Насыщ. 0xFFFF
65521 | 0xFFF1 | Input | RO | u16 | PC последней аварии (HardFault/NMI), младшее слово uint32 (с 1.0.12.4, только чтение; PC=65521¦65522<<16). 0 = аварии не было с включения. RAM: переживает сброс, во Flash НЕ сохраняется. Только в Release/AppBoot; в Debug читается 0.
65522 | 0xFFF2 | Input | RO | u16 | PC последней аварии, старшее слово
65523 | 0xFFF3 | Input | RO | u16 | LR последней аварии, младшее слово uint32 (LR=65523¦65524<<16)
65524 | 0xFFF4 | Input | RO | u16 | LR последней аварии, старшее слово
Приложения и пояснения
Приложение: коды типа датчика AI
Каналов AI: 6. База регистра «тип» для канала k (1..6): 400 + (k−1)·7.
Адреса типа: 400, 407, 414, 421, 428, 435.
Приложение: коды типа датчика AI (регистр «тип» = первый в блоке из 7)
Сводка кодов 0..42 (a385 = α 0,00385 °C⁻¹; a391 = 0,00391; a428 = 0,00428; a617 = 0,00617).
Порядок: off → NTC по R₀ ↑ → RTD 2-wire по R₀ ↑ → RTD 3-wire → U/I → ТХА → сухой контакт.
В EEPROM хранится внутренний id ai_sensor_t (0x00..0x2A); регистр Modbus — код выбора 0..42 ниже:
0 — Выключен
1 — NTC 1,8k (B3380), R₀ = 1,8 kΩ при 25 °C
2 — NTC 5k (B3470), R₀ = 5 kΩ при 25 °C
3 — NTC 10k (B3950)
4 — NTC 10k (B3988)
5 — NTC 10k (B3435)
6 — NTC 10k (B3470)
7 — NTC 100k (B3950)
8 — Pt50 (a385), 2-проводная
9 — Pt100 (a385), 2-проводная
10 — Pt500 (a385), 2-проводная
11 — Pt1000 (a385), 2-проводная
12 — Pt50 (a391), марк. 50П, R₀ = 50 Ω
13 — Pt100 (a391), марк. 100П
14 — Pt1000 (a391), марк. 1000П
15 — Pt50 (a428), марк. 50М, R₀ = 50 Ω
16 — Pt100 (a428), марк. 100М
17 — Pt1000 (a428), марк. 1000М
18 — Ni100 (a617)
19 — Ni500 (a617)
20 — Ni1000 (a617)
21 — Pt50 (a385), 3-проводная схема
22 — Pt100 (a385), 3-проводная схема
23 — Pt500 (a385), 3-проводная схема
24 — Pt1000 (a385), 3-проводная схема
25 — Pt50 (a391), марк. 50П, 3-проводная схема
26 — Pt100 (a391), марк. 100П, 3-проводная схема
27 — Pt1000 (a391), марк. 1000П, 3-проводная схема
28 — Pt50 (a428), марк. 50М, 3-проводная схема
29 — Pt100 (a428), марк. 100М, 3-проводная схема
30 — Pt1000 (a428), марк. 1000М, 3-проводная схема
31 — Ni100 (a617), 3-проводная схема
32 — Ni500 (a617), 3-проводная схема
33 — Ni1000 (a617), 3-проводная схема
34 — Напряжение 0–10 В
35 — Напряжение 0–30 В
36 — Дифф. напряжение ±50 мВ
37 — Дифф. напряжение ±2 В
38 — Ток 0–5 мА
39 — Ток 0–20 мА
40 — Ток 4–20 мА
41 — Термопара K (ТХА)
42 — Сухой контакт
Для кодов 21–33 (3-проводные RTD) запись кода в регистр «тип» P-канала автоматически выставляет тот же код в N-канал той же пары (аналогично коду 41 / ТХА). Оба регистра (P и N) показывают одинаковую температуру; клемма N участвует в измерении компенсационной жилы. Подключение: GND — одиночный провод с элемента RTD; P и N — пара проводов с другого конца (взаимозаменяемы). Перепутывание одиночного и парных проводов с GND нарушает компенсацию линии.
Единицы пересчитанного значения (регистр пересчёта в семёрке канала; канал 1 → 403, канал 6 → 438, шаг между каналами +7):
Тип датчика ¦ Единица в регистре ¦ Пример
---------------------------¦---------------------------------¦----------------------------------
Выключен (0) ¦ 0 ¦ 0
NTC 1,8k/5k/10k/100k (1–7) ¦ 0,1 °C (десятые °C) ¦ 235 → 23,5 °C
Pt50/Pt100/Pt500/Pt1000 a385 (8–11) ¦ 0,1 °C ¦ −100 → −10,0 °C
50П/100П/1000П a391 (12–14) ¦ 0,1 °C ¦ —
50М/100М/1000М a428 (15–17) ¦ 0,1 °C ¦ —
Ni100, Ni500, Ni1000 (18–20) ¦ 0,1 °C ¦ —
RTD 3-wire (21–33) ¦ 0,1 °C (как у соответствующих двухпроводных Pt/Ni) ¦ —
Напряжение 0–10 В (34) ¦ мВ, 0..10000 ¦ 5000 → 5,000 В (при лимитах 0..10000)
Напряжение 0–30 В (35) ¦ мВ, 0..30000 ¦ —
Дифф. ±50 мВ (36) ¦ по lower/upper_limit, шкала ±50 мВ ¦ —
Дифф. ±2 В (37) ¦ по lower/upper_limit, шкала ±2 В ¦ —
Ток 0–5 мА (38) ¦ 0,01 мА, 0..500 ¦ 250 → 2,50 мА
Ток 0–20 мА (39) ¦ 0,01 мА, 0..2000 ¦ 1000 → 10,00 мА
Ток 4–20 мА (40) ¦ 0,01 мА, 0..2000 ¦ 1300 → 13,00 мА
Термопара K (41) ¦ 0,1 °C ¦ 850 → 85,0 °C
Сухой контакт (42) ¦ 0 или 1 ¦ 1 = замкнут (R ≤ 1 кОм)
Базовое значение (пара регистров 401–402 и далее +7 по каналам): единицы — 0,01 Ом (сопротивление), мкВ (термопара, дифф. напряжение), нА (токовые входы), мкВ с делителем (0–10 В); интерпретация по типу датчика.