## COIL
Адрес, DEC | Адрес, HEX | Доступ | Описание
0 | 0 | RW
1 | 1 | RW | Управление DO1
2 | 2 | RW | Управление DO2
3 | 3 | RW | Управление DO3
4 | 4 | RW | Управление DO4
5 | 5 | RW | Управление DO5
6 | 6 | RW | Управление DO6
31 | 1F | RW | Сброс наработки DO | Сбросить все счетчики DO

## DISCRET_INPUT
Адрес, DEC | Адрес, HEX | Доступ | Описание
0 | 0 | RO
1 | 1 | RO | Статус DO1
2 | 2 | RO | Статус DO2
3 | 3 | RO | Статус DO3
4 | 4 | RO | Статус DO4
5 | 5 | RO | Статус DO5
6 | 6 | RO | Статус DO6

## INPUT_REGISTER
Адрес, DEC | Адрес, HEX | Тип | Доступ | Описание
0 | 0 | usint16 | RO | Статус выполнения команд
1 | 1 | usint16 | RO | Статус DO1
2 | 2 | usint16 | RO | Статус DO2
3 | 3 | usint16 | RO | Статус DO3
4 | 4 | usint16 | RO | Статус DO4
5 | 5 | usint16 | RO | Статус DO5
6 | 6 | usint16 | RO | Статус DO6
17 | 11 | usint16 | RO | Статусы DО: 0 бит - DO1 15 бит - DO16
45 | 2D | usint32 | RO | Счетчик включений DO1 | DINT 65535 включений
47 | 2F | usint32 | RO | Счетчик включений DO2
49 | 31 | usint32 | RO | Счетчик включений DO3
51 | 33 | usint32 | RO | Счетчик включений DO4
53 | 35 | usint32 | RO | Счетчик включений DO5
55 | 37 | usint32 | RO | Счетчик включений DO6
128 | 80 | usint16 | RO | Адрес устройства
134 | 86 | int15 | RO | Время до сброса DO и AO без опроса, сек

## HOLDING_REGISTER
Адрес, DEC | Адрес, HEX | Тип | Доступ | Описание
0 | 0 | usint16 | RW | Сервисные команды | Сброс наработки DO - 1, Сброс наработки DI - 2
1 | 1 | usint16 | RW | Управление DO1
2 | 2 | usint16 | RW | Управление DO2
3 | 3 | usint16 | RW | Управление DO3
4 | 4 | usint16 | RW | Управление DO4
5 | 5 | usint16 | RW | Управление DO5
6 | 6 | usint16 | RW | Управление DO6
17 | 11 | usint16 | RW | Управление DО: 0 бит - DO1, 15 бит - DO16 | Одна переменная для всех ДО
134 | 86 | int15 | RW | Время до сброса DO и AO без опроса, сек
135 | 87 | int16 | RW | Сброс наработки DO

## ОБЩИЕ
Адрес |  | Параметры регистра |  |  | Описание | Значения | Примечание
Dec | Hex | Тип | Доступ | Формат
Параметры подключения
110 | 0x006E | Holding | RW | u16 | Скорость порта RS-485. | x100, Боды | 115200
12 — 1200 бит/с,
24 — 2400 бит/с,
48 — 4800 бит/с,
96 — 9600 бит/с,
192 — 19 200 бит/с,
384 — 38 400 бит/с,
576 — 57 600 бит/с,
1152 — 115 200 бит/с
111 | 0x006F | Holding | RW | u16 | Настройка бита чётности порта RS-485 | 0 — нет бита чётности (none), | 8N
1 — нечётный (odd),
2 — чётный (even)
112 | 0x0070 | Holding | RW | u16 | Количество стоп-битов порта RS-485 | 1, 2 | 1
128 | 0x0080 | Holding \ Input | RW | u16 | Modbus-адрес устройства | 1 - 6DO 8DI | #DEFINE задает адрес по умолчанию для нужного модуля. В holding задается новый адрес, в input отображается текущий адрес
2 - 16DO
3 - 12AO
4 - 6DO
5 - 14DI
6 - 6АО6АI
7 - 12AI
8 - 4DO 6DI
Модель устройства и версия прошивки
200-219 | 0x00C8 - 0x00DB | Input | RO | string | Модель устройства
220-248 | 0x00DC - 0x00F8 | Input | RO | string | Хэш коммита и название ветки откуда собрана прошивка (2 символа в регистре)
250-265 | 0x00FA - 0x0109 | Input | RO | string | Версия прошивки
266-269 | 0x010A - 0x010D | Input | RO | u64 | Расширение серийного номера
270-271 | 0x010E - 0x010F | Input | RO | u32 | Серийный номер
290-301 | 0x0122 - 0x012D | Holding | RO | string | Сигнатура прошивки
320 | 0x0140 | Input | RO | u16 | Версия прошивки в числовом формате | MAJOR
321 | 0x0141 |  |  |  |  | MINOR
322 | 0x0142 |  |  |  |  | PATCH
323 | 0x0143 |  |  | s16 |  | SUFFIX
324-325 | 0x0144 - 0x0145 | Input | RO | u32 | Версия прошивки в числовом формате
326-327 | 0x0146 - 0x0147 | Input | RO | u32 | Версия прошивки в Big Endian формате
Прочее
105­-106 | 0x0068 - 0x0069 | Input | RO | u32 | Время работы с момента загрузки | секунды
123 | 0x007B | Input | RO | u16 | Напряжение питания микроконтроллера | мВ
124 | 0x007C | Input | RO | u16 | Внутренняя температура микроконтроллера | x0.1, °C
120 | 0x0078 | Holding | RW | u16 | Перезагрузка устройства без сохранения состояния | любое, отличное от 0 перезагружает устройство
129 | 0x0081 | Holding | RW | u16 | Перевод в режим обновления прошивки на 2 минуты | любое, отличное от 0 переводит устройство в режим обновления прошивки
330-336 | 0x014A - 0x0150 | Holding | RO | string | Версия загрузчика
131 | 0x0083 | Holding | RW | u16 | Перевод в режим обновления прошивки на текущих настройках соединения | запись 1 переводит устройство в режим обновления прошивки
113 | 0x0071 | Holding | RW | u16 | Время перед отправкой ответа на modbus запрос | 0 - 254 мс
114 | 0x0072 | Holding | RW | u16 | Режим непрерывного чтения регистров с зазором | 0 - отключен
1 - включен
2 - включение сохраняется после перезагрузки