## COIL
Адрес, DEC | Адрес, HEX | Доступ | Описание
1 | 1 | RW | Состояние DO 1 (0=выкл, 1=вкл). Чтение/запись.
2 | 2 | RW | Состояние DO 2 (0=выкл, 1=вкл). Чтение/запись.
3 | 3 | RW | Состояние DO 3 (0=выкл, 1=вкл). Чтение/запись.
4 | 4 | RW | Состояние DO 4 (0=выкл, 1=вкл). Чтение/запись.
5 | 5 | RW | Состояние DO 5 (0=выкл, 1=вкл). Чтение/запись.
6 | 6 | RW | Состояние DO 6 (0=выкл, 1=вкл). Чтение/запись.
17 | 11 | WO | Служебный: запись 1 — сброс всех счётчиков DO. Только запись; чтение не поддерживается.
122 | 7A | RW | Режим Fast Modbus: 0=классический Modbus (DMA), 1=Fast Modbus. Чтение/запись.

## DISCRET_INPUT
Адрес, DEC | Адрес, HEX | Доступ | Описание
0 | 0 | RO | Зарезервировано, всегда 0.
1 | 1 | RO | Состояние DO 1 (как Coil 1).
2 | 2 | RO | Состояние DO 2 (как Coil 2).
3 | 3 | RO | Состояние DO 3 (как Coil 3).
4 | 4 | RO | Состояние DO 4 (как Coil 4).
5 | 5 | RO | Состояние DO 5 (как Coil 5).
6 | 6 | RO | Состояние DO 6 (как Coil 6).
122 | 7A | RO | Статус Fast Modbus (0/1).

## INPUT_REGISTER
Адрес, DEC | Адрес, HEX | Тип | Доступ | Описание
0 | 0 | usint16 | RO | Код типа модуля (mp02_t): 4 = 6DO. В Holding по адресу 0 чтение даёт 0.
1 | 1 | usint16 | RO | Состояние DO 1 как слово 0/1.
2 | 2 | usint16 | RO | Состояние DO 2 как слово 0/1.
3 | 3 | usint16 | RO | Состояние DO 3 как слово 0/1.
4 | 4 | usint16 | RO | Состояние DO 4 как слово 0/1.
5 | 5 | usint16 | RO | Состояние DO 5 как слово 0/1.
6 | 6 | usint16 | RO | Состояние DO 6 как слово 0/1.
45 | 2D | uint32 | RO | Счётчик включений DO 1, младшее слово uint32. Событие Fast Modbus (LOW).
46 | 2E | usint16 | RO | Счётчик включений DO 1, старшее слово.
47 | 2F | uint32 | RO | Счётчик включений DO 2, младшее слово uint32. Событие Fast Modbus (LOW).
48 | 30 | usint16 | RO | Счётчик включений DO 2, старшее слово.
49 | 31 | uint32 | RO | Счётчик включений DO 3, младшее слово uint32. Событие Fast Modbus (LOW).
50 | 32 | usint16 | RO | Счётчик включений DO 3, старшее слово.
51 | 33 | uint32 | RO | Счётчик включений DO 4, младшее слово uint32. Событие Fast Modbus (LOW).
52 | 34 | usint16 | RO | Счётчик включений DO 4, старшее слово.
53 | 35 | uint32 | RO | Счётчик включений DO 5, младшее слово uint32. Событие Fast Modbus (LOW).
54 | 36 | usint16 | RO | Счётчик включений DO 5, старшее слово.
55 | 37 | uint32 | RO | Счётчик включений DO 6, младшее слово uint32. Событие Fast Modbus (LOW).
56 | 38 | usint16 | RO | Счётчик включений DO 6, старшее слово.
130 | 82 | usint16 | RO | Режим реле: на этом модуле только 0 (Modbus) — нет DI; вентрежимы и DI→DO недоступны (см. doc/MODBUS_6DO8DI_4DO6DI_MODES.md).
600 | 258 | usint16 | RO | Безопасное состояние DO1 при старте/таймауте (0/1).
601 | 259 | usint16 | RO | Безопасное состояние DO2 при старте/таймауте (0/1).
602 | 25A | usint16 | RO | Безопасное состояние DO3 при старте/таймауте (0/1).
603 | 25B | usint16 | RO | Безопасное состояние DO4 при старте/таймауте (0/1).
604 | 25C | usint16 | RO | Безопасное состояние DO5 при старте/таймауте (0/1).
605 | 25D | usint16 | RO | Безопасное состояние DO6 при старте/таймауте (0/1).
616 | 268 | usint16 | RO | Таймер DO1: режим+время (LSB режим 0..5, MSB время×0,1 с).
617 | 269 | usint16 | RO | Таймер DO2: режим+время (LSB режим 0..5, MSB время×0,1 с).
618 | 26A | usint16 | RO | Таймер DO3: режим+время (LSB режим 0..5, MSB время×0,1 с).
619 | 26B | usint16 | RO | Таймер DO4: режим+время (LSB режим 0..5, MSB время×0,1 с).
620 | 26C | usint16 | RO | Таймер DO5: режим+время (LSB режим 0..5, MSB время×0,1 с).
621 | 26D | usint16 | RO | Таймер DO6: режим+время (LSB режим 0..5, MSB время×0,1 с).
622 | 26E | usint16 | RO | Задержка включения при питании, с (0=выкл).
623 | 26F | usint16 | RO | Задержка повторного включения DO1, с.
624 | 270 | usint16 | RO | Задержка повторного включения DO2, с.
625 | 271 | usint16 | RO | Задержка повторного включения DO3, с.
626 | 272 | usint16 | RO | Задержка повторного включения DO4, с.
627 | 273 | usint16 | RO | Задержка повторного включения DO5, с.
628 | 274 | usint16 | RO | Задержка повторного включения DO6, с.

## HOLDING_REGISTER
Адрес, DEC | Адрес, HEX | Тип | Доступ | Описание
1 | 1 | usint16 | RW | Установка/состояние DO 1 (0/1). Событие Fast Modbus — HOLDING (HIGH).
2 | 2 | usint16 | RW | Установка/состояние DO 2 (0/1). Событие Fast Modbus — HOLDING (HIGH).
3 | 3 | usint16 | RW | Установка/состояние DO 3 (0/1). Событие Fast Modbus — HOLDING (HIGH).
4 | 4 | usint16 | RW | Установка/состояние DO 4 (0/1). Событие Fast Modbus — HOLDING (HIGH).
5 | 5 | usint16 | RW | Установка/состояние DO 5 (0/1). Событие Fast Modbus — HOLDING (HIGH).
6 | 6 | usint16 | RW | Установка/состояние DO 6 (0/1). Событие Fast Modbus — HOLDING (HIGH).
17 | 11 | usint16 | RW | Статусное слово DO: битовое поле состояний DO 1..N (бит 0 = DO 1). Событие Fast Modbus — HOLDING (HIGH).
45 | 2D | usint16 | RO | Счётчик DO 1 младшее слово (только чтение).
46 | 2E | usint16 | RO | Счётчик DO 1 старшее слово (только чтение).
47 | 2F | usint16 | RO | Счётчик DO 2 младшее слово (только чтение).
48 | 30 | usint16 | RO | Счётчик DO 2 старшее слово (только чтение).
49 | 31 | usint16 | RO | Счётчик DO 3 младшее слово (только чтение).
50 | 32 | usint16 | RO | Счётчик DO 3 старшее слово (только чтение).
51 | 33 | usint16 | RO | Счётчик DO 4 младшее слово (только чтение).
52 | 34 | usint16 | RO | Счётчик DO 4 старшее слово (только чтение).
53 | 35 | usint16 | RO | Счётчик DO 5 младшее слово (только чтение).
54 | 36 | usint16 | RO | Счётчик DO 5 старшее слово (только чтение).
55 | 37 | usint16 | RO | Счётчик DO 6 младшее слово (только чтение).
56 | 38 | usint16 | RO | Счётчик DO 6 старшее слово (только чтение).
130 | 82 | usint16 | RW | Режим реле: только 0 (Modbus); запись других кодов отклоняется, сохранённый ненулевой режим приводится к 0 (см. doc/MODBUS_6DO8DI_4DO6DI_MODES.md).
600 | 258 | usint16 | RW | Безопасное состояние DO 1 (0/1), запись; см. Input 600.
601 | 259 | usint16 | RW | Безопасное состояние DO 2 (0/1), запись; см. Input 601.
602 | 25A | usint16 | RW | Безопасное состояние DO 3 (0/1), запись; см. Input 602.
603 | 25B | usint16 | RW | Безопасное состояние DO 4 (0/1), запись; см. Input 603.
604 | 25C | usint16 | RW | Безопасное состояние DO 5 (0/1), запись; см. Input 604.
605 | 25D | usint16 | RW | Безопасное состояние DO 6 (0/1), запись; см. Input 605.
616 | 268 | usint16 | RW | Таймер DO 1: режим+время (запись; см. Input 616).
617 | 269 | usint16 | RW | Таймер DO 2: режим+время (запись; см. Input 617).
618 | 26A | usint16 | RW | Таймер DO 3: режим+время (запись; см. Input 618).
619 | 26B | usint16 | RW | Таймер DO 4: режим+время (запись; см. Input 619).
620 | 26C | usint16 | RW | Таймер DO 5: режим+время (запись; см. Input 620).
621 | 26D | usint16 | RW | Таймер DO 6: режим+время (запись; см. Input 621).
622 | 26E | usint16 | RW | Задержка включения при питании, с (0=выкл); см. Input.
623 | 26F | usint16 | RW | Задержка повторного включения DO 1, с; см. Input.
624 | 270 | usint16 | RW | Задержка повторного включения DO 2, с; см. Input.
625 | 271 | usint16 | RW | Задержка повторного включения DO 3, с; см. Input.
626 | 272 | usint16 | RW | Задержка повторного включения DO 4, с; см. Input.
627 | 273 | usint16 | RW | Задержка повторного включения DO 5, с; см. Input.
628 | 274 | usint16 | RW | Задержка повторного включения DO 6, с; см. Input.

## ОБЩИЕ
Адрес |  | Параметры регистра |  |  | Описание | Значения | Примечание
Dec | Hex | Тип | Доступ | Формат
Модуль |  |  |  |  | Модуль 6DO (mp02_t = 4, Input reg. 0 = 4)
Параметры подключения и адрес
110 | 0x006E | Holding \ Input | RW | u16 | Input: Скорость порта RS-485 (например 96 = 9600, 1152 = 115200). Holding: Запись: скорость RS-485 (только допустимые значения).
x100, Боды
12 — 1200 бит/с,
24 — 2400 бит/с,
48 — 4800 бит/с,
96 — 9600 бит/с,
192 — 19 200 бит/с,
384 — 38 400 бит/с,
576 — 57 600 бит/с,
1152 — 115 200 бит/с
111 | 0x006F | Holding \ Input | RW | u16 | Input: Чётность RS-485: 0 = none, 1 = odd, 2 = even. Holding: Запись: чётность RS-485 (0/1/2).
0 — нет бита чётности (none),
1 — нечётный (odd),
2 — чётный (even)
112 | 0x0070 | Holding \ Input | RW | u16 | Input: Число стоп-битов RS-485: 1 или 2. Holding: Запись: стоп-биты RS-485 (1 или 2).
1, 2
128 | 0x0080 | Holding \ Input | RW | u16 | Input: Modbus-адрес устройства (1..247). Holding: Запись: Modbus-адрес (1..247).
Код типа модуля (mp02_t), см. Input 0:
1 — 6DO8DI
2 — 16DO
3 — 12AO
4 — 6DO
5 — 14DI
6 — 6AI6AO
7 — 12AI
8 — 4DO6DI
9 — TENZO2
10 — 10DIcon
11 — 6DO5DI2AO
12 — 6AI2AO
15 — 4TO6DI
Модель устройства, серийный номер, сигнатуры и версии
200 | 0x00C8 | Holding \ Input | RO | string | Input: Модель устройства: символ 0 строки ASCII. Holding: Модель — символ 0 (только чтение, дублирует Input).
201 | 0x00C9 | Holding \ Input | RO | string | Input: Символ 1. Holding: Модель — символ 1 (только чтение).
202 | 0x00CA | Holding \ Input | RO | string | Input: Символ 2. Holding: Модель — символ 2 (только чтение).
203 | 0x00CB | Holding \ Input | RO | string | Input: Символ 3. Holding: Модель — символ 3 (только чтение).
204 | 0x00CC | Holding \ Input | RO | string | Input: Символ 4. Holding: Модель — символ 4 (только чтение).
205 | 0x00CD | Holding \ Input | RO | string | Input: Символ 5. Holding: Модель — символ 5 (только чтение).
206 | 0x00CE | Holding \ Input | RO | string | Input: Символ 6. Holding: Модель — символ 6 (только чтение).
207 | 0x00CF | Holding \ Input | RO | string | Input: Символ 7. Holding: Модель — символ 7 (только чтение).
208 | 0x00D0 | Holding \ Input | RO | string | Input: Символ 8. Holding: Модель — символ 8 (только чтение).
209 | 0x00D1 | Holding \ Input | RO | string | Input: Символ 9. Holding: Модель — символ 9 (только чтение).
210 | 0x00D2 | Holding \ Input | RO | string | Input: Символ 10. Holding: Модель — символ 10 (только чтение).
211 | 0x00D3 | Holding \ Input | RO | string | Input: Символ 11. Holding: Модель — символ 11 (только чтение).
212 | 0x00D4 | Holding \ Input | RO | string | Input: Символ 12. Holding: Модель — символ 12 (только чтение).
213 | 0x00D5 | Holding \ Input | RO | string | Input: Символ 13. Holding: Модель — символ 13 (только чтение).
214 | 0x00D6 | Holding \ Input | RO | string | Input: Символ 14. Holding: Модель — символ 14 (только чтение).
215 | 0x00D7 | Holding \ Input | RO | string | Input: Символ 15. Holding: Модель — символ 15 (только чтение).
216 | 0x00D8 | Holding \ Input | RO | string | Input: Символ 16. Holding: Модель — символ 16 (только чтение).
217 | 0x00D9 | Holding \ Input | RO | string | Input: Символ 17. Holding: Модель — символ 17 (только чтение).
218 | 0x00DA | Holding \ Input | RO | string | Input: Символ 18. Holding: Модель — символ 18 (только чтение).
219 | 0x00DB | Holding \ Input | RO | string | Input: Символ 19. Holding: Модель — символ 19 (только чтение).
270 | 0x010E | Holding \ Input | RO | u32 | Input: Серийный номер (uint32), младшее слово. Holding: Серийный номер, младшее слово (только чтение).
271 | 0x010F | Holding \ Input | RO | u32 | Input: Серийный номер (uint32), старшее слово. Holding: Серийный номер, старшее слово (только чтение).
310 | 0x0136 | Holding \ Input | RW | u16 | Input: Чтение input: не используется; запись через Holding — отладочные флаги (биты 0..8). Holding: Запись: отладочные флаги (биты 0..8).
313 | 0x0139 | Holding \ Input | RW | u16 | Input: Чтение input: не используется; запись Holding — отладка, verbose. Holding: Запись: отладка, verbose.
320 | 0x0140 | Holding \ Input | RO | u16 | Input: Версия прошивки: MAJOR. Holding: Версия прошивки MAJOR (только чтение).
321 | 0x0141 | Holding \ Input | RO | u16 | Input: Версия прошивки: MINOR. Holding: Версия прошивки MINOR (только чтение).
322 | 0x0142 | Holding \ Input | RO | u16 | Input: Версия прошивки: PATCH. Holding: Версия прошивки PATCH (только чтение).
323 | 0x0143 | Holding \ Input | RO | s16 | Input: Версия прошивки: SUFFIX (знаковое). Holding: Версия прошивки SUFFIX (только чтение).
324 | 0x0144 | Holding \ Input | RO | s16 | Input: Версия: (PATCH<<8)+SUFFIX, младшее слово. Holding: Версия: (PATCH<<8)+SUFFIX, младшее слово (только чтение).
325 | 0x0145 | Holding \ Input | RO | u16 | Input: Версия: (MAJOR<<8)+MINOR, старшее слово. Holding: Версия: (MAJOR<<8)+MINOR, старшее слово (только чтение).
330 | 0x014A | Holding \ Input | RO | u32 | Input: Версия загрузчика (uint32), младшее слово. Holding: Версия загрузчика, младшее слово (только чтение).
331 | 0x014B | Holding \ Input | RO | u32 | Input: Версия загрузчика (uint32), старшее слово. Holding: Версия загрузчика, старшее слово (только чтение).
Прочее (время наработки, питание, перезагрузка, таймауты, EEPROM)
105 | 0x0069 | Holding \ Input | RO | u32 | Input: Время работы с момента загрузки, сек: младшее слово uint32 (событие Is, см. MODBUS_VARIABLES.txt). Holding: Время наработки: только чтение (см. раздел 5).
106 | 0x006A | Holding \ Input | RO | u32 | Input: Время работы, старшее слово uint32. Holding: Время наработки, старшее слово; только чтение.
120 | 0x0078 | Holding \ Input | RW | u16 | Input: При чтении не используется; запись (Holding) — перезагрузка без сохранения. Holding: Запись ненуля: перезагрузка без сохранения конфигурации.
123 | 0x007B | Holding \ Input | RO | u16 | Input: Напряжение питания МК VDD, 0,01 В на единицу (328 → 3,28 В). Holding: Только чтение (VDD); см. раздел 5.
124 | 0x007C | Holding \ Input | RO | s16 | Input: Внутренняя температура МК, 0,1 °C (знаковое int16; 305 → 30,5 °C). Holding: Только чтение (температура МК).
129 | 0x0081 | Holding \ Input | RW | u16 | Input: При чтении не используется; запись — режим обновления прошивки на 2 мин. Holding: Запись ненуля: вход в режим обновления прошивки (~2 мин). Не по broadcast.
133 | 0x0085 | Holding \ Input | RO | u16 | Input: Время бегущей строки индикации, ×10 (50 = 5,0 с). Holding: Время бегущей строки (значение/10 с, макс. 255).
134 | 0x0086 | Holding \ Input | RO | u16 | Input: Таймаут: DO → безопасное состояние (рег. 600–605). Holding: Таймаут: безопасное состояние реле.
1002 | 0x03EA | Holding | RW | u16 | Holding: Только в загрузчике: запись ненулевого — стирание пользовательской EEPROM 0..239.
1003 | 0x03EB | Holding | RO | u32 | Holding: В приложении: свободное место EEPROM, байт (событие Is). В bootloader: размер AppBoot-образа (uint32).
122 | 0x007A | Coil / Discrete Input / Input / Holding | RW | u16 | Coil: Режим Fast Modbus: 0 = классический Modbus (DMA), 1 = Fast Modbus. Чтение/запись. При режиме BACnet (Holding 122 = 2) читается 0. Discrete: Статус Fast Modbus (0/1), дублирует смысл Coil 122. Input: Режим шины: 0=классический Modbus (DMA), 1=Fast Modbus, 2=BACnet MS/TP. Значение 2 действует только в сборке AppBoot с BACnet (WITH_BACNET, с 1.0.12.10): после перезагрузки модуль отвечает по MS/TP (38400 8N1), а не по Modbus; в обычной сборке 2 лишь сохраняется и читается обратно, модуль остаётся на Modbus. Чтение текущего режима. Holding: Запись: режим шины 0=классический Modbus, 1=Fast Modbus, 2=BACnet MS/TP. Значение >2 — исключение 3. Переход 0<->1 применяется сразу, без перезагрузки. Режим 2 защёлкивается при загрузке: в сборке с BACnet (WITH_BACNET) запись, пересекающая границу BACnet в любую сторону, сама перезагружает модуль после сохранения в EEPROM (или по истечении 5 с) — он поднимается в новом режиме: после записи 2 по Modbus больше не отвечает, после записи 0/1 из BACnet снова отвечает по Modbus; в обычной сборке 2 сохраняется, но не действует (модуль остаётся на Modbus). Coil 122 остаётся 1-битным флагом Fast (при BACnet читается 0).
0 | 0x0000 | Discrete Input | RO | u16 | Discrete: Зарезервировано, всегда 0.
118 | 0x0076 | Coil / Discrete Input / Input / Holding | RW | u16 | Coil: Отключение штатной LED-индикации: 0 = вкл, 1 = выкл. Чтение/запись, EEPROM. То же, что Holding 118. Discrete: Отключение штатной LED-индикации (0/1), дублирует Coil 118. Только чтение. Input: Отключение штатной LED-индикации (0 = вкл, 1 = выкл). Только чтение; запись — Holding 118. Holding: Отключение LED-индикации: 0 = включена (заводское), 1 = выключена. Гаснут статусные (синий/красный) и канальные DI/DO/AI/AO, бегущая строка и показ адреса кнопкой. Запись 0/1, EEPROM. Значение >1 — исключение 3.
125 | 0x007D | Holding | RO | u16 | Holding: Маска системных событий Fast Modbus (FAST_MB_SYS_EVT_*). R/W; по умолчанию 0x0030.
126 | 0x007E | Holding | RO | u16 | Holding: Команда: 0=выкл. все системные события; ненуль=вкл. все. Чтение=0.
127 | 0x007F | Holding | RO | u16 | Holding: Глубина очереди событий Fast Modbus (0..32), только чтение.
340 | 0x0154 | Holding | RO | s16 | Holding: Порог события класса AI (raw uint16). R/W, все типы; 0 и 0xFFFF отклоняются (искл. 3); по умолчанию 1.
341 | 0x0155 | Holding | RO | u16 | Holding: Порог события Input 123 (VDD), ед. 0,01 В. R/W; 0 и 0xFFFF отклоняются; по умолчанию 10.
342 | 0x0156 | Holding | RO | u16 | Holding: Порог события Input 124 (темп. МК), ед. 0,1 °C. R/W; 0 и 0xFFFF отклоняются; по умолчанию 30.
343 | 0x0157 | Holding | RO | u16 | Holding: Период события Input 105 (наработка), с. R/W; 0 и 0xFFFF отклоняются; по умолчанию 5.
344 | 0x0158 | Holding | RO | s16 | Holding: Порог события класса AO (setpoint raw uint16). R/W; 0 и 0xFFFF отклоняются; по умолчанию 10.
Диагностика МК (Input, только чтение)
64256 | 0xFB00 | Input | RO | u16 | FlashFS: свободное место на странице, байт
64384 | 0xFB80 | Input | RO | u16 | FlashFS: сумма размеров актуальных записей, байт
64512 | 0xFC00 | Input | RO | u16 | FlashFS: фрагментация, %
64640 | 0xFC80 | Input | RO | u16 | FlashFS: счётчик стираний страницы
65504 | 0xFFE0 | Input | RO | u16 | Макс. глубина стека; 0 = повреждение стека
65505 | 0xFFE1 | Input | RO | u16 | Свободная ОЗУ (оценка), байт
65506 | 0xFFE2 | Input | RO | u16 | Занятая ОЗУ (BSS+DATA), байт
65507 | 0xFFE3 | Input | RO | u16 | Размер стека из linker
65508 | 0xFFE4 | Input | RO | u16 | Причина сброса МК (1=LPWR … 8=V18PWR, см. прошивку)
65509 | 0xFFE5 | Input | RO | u16 | Счётчик обновлений прошивки, младшее слово uint32
65510 | 0xFFE6 | Input | RO | u16 | Счётчик обновлений, старшее слово (0 если не используется)
65511 | 0xFFE7 | Input | RO | u16 | Код последней ошибки SPI/мезонина перед автовосстановлением (enum mp02_error, 0 = не было; переживает watchdog/SW-сброс, обнуляется по питанию; дублируется в старшем байте 65508)
65512 | 0xFFE8 | Input | RO | u16 | POST: маска самотестирования при старте (0 = нет POST; биты 0..6 результат, 8..14 применимость, 15 сбор завершён — подробно в MODBUS_VARIABLES.txt, раздел «Состояние МК»)
65513 | 0xFFE9 | Input | RO | u16 | Минимальный запас стека с момента старта, байт (0 = ещё не измерен)
65514 | 0xFFEA | Input | RO | u16 | Fast Modbus: отказы потолка частоты событий (насыщение 0xFFFF; сброс — Holding 65487; бюджет окна не восстанавливается)
65515 | 0xFFEB | Input | RO | u16 | Fast Modbus: нарушения контракта read_inputs (на корректном реестре = 0; сброс 65487 этот счётчик НЕ трогает)
65516 | 0xFFEC | Input | RO | u16 | Программный монитор питания: битовая маска (с 1.0.11.2). бит0 гейт записей закрыт; бит1 нет принятой выборки VREFINT за 60 с; бит2 бит1 был хоть раз с момента старта (залипает); бит3 последняя ПРИНЯТАЯ выборка ниже порога 3.00 В; биты4-7 отказы старта АЦП (насыщение 15); биты8-15 секунд с последней принятой выборки (насыщение 255). Исправное устройство: 0x0000 или 0x0100
65517 | 0xFFED | Input | RO | u16 | Операций записи в EEPROM с момента старта, все зоны (конфиг, relay-блоб, safe-AO, network backup). Насыщение 0xFFFF, не сохраняется. Метрика износа CAT24C02
65518 | 0xFFEE | Input | RO | u16 | Страниц конфигурации записано в последнем ЗАВЕРШЁННОМ сохранении (0..29). 0 = образ не изменился (норма). С 1.0.11.2 пишутся только изменившиеся страницы: смена одного регистра стоит <= 2 вместо 29
65519 | 0xFFEF | Input | RO | u16 | Здоровье внешней EEPROM: битовая маска (с 1.0.11.3). бит0 работающая конфигурация НЕ подтверждена микросхемой; бит1 микросхема не ответила при старте (до 1.0.11.3 это означало вечную перезагрузку и молчание на шине); бит2 ответила, но образ не прочитался; бит3 образ отвергнут; бит4 отказала в работе (настройки после — не на микросхеме); бит5 залипающий: был отказ с момента старта; бит6 применено зеркало настроек во внутренней Flash (в 1.0.11.3 всегда 0); бит7 залипающий: микросхема вернулась (ничего при этом не перечитывается — до перезагрузки работает та же конфигурация); биты8-11 класс последней неудачной операции (1 проба при старте, 2 чтение, 3 запись, 4 проверка чтением, 5 relay/AO, 6 перепроба, 7 отказ записи из прерывания — с 1.0.12.17, НЕ сбой микросхемы: 0x0700 = поймана ошибка прошивки, биты 0/5, счётчик серии и 65517 не меняются); биты12-15 подряд неудачных (насыщение 15). Исправное устройство: 0x0000. Не ответила при старте: 0xF123 -> 0xF323 -> 0xF623 (младший байт 0x23 постоянен, меняется лишь тетрада «последняя сбойная операция»; при опросе обычно 0xF623). Заводские настройки + связь из Flash. Fast Modbus: с 1.0.12.2 при смене статуса — событие (тип INPUT, адрес 65519). НЕ управляется маской Holding 125/126 (адрес вне групп -> приоритет по умолчанию HIGH): пока события включены (Holding 122)
65520 | 0xFFF0 | Input | RO | u16 | Стираний страницы внутренней Flash (счётчики и наработка) ЗА ВСЁ ВРЕМЯ: персистится в снимке счётчиков, восстанавливается при загрузке (сброс НЕ обнуляет); отсчёт с миграции v3->v4. Износ ВНУТРЕННЕЙ Flash; износ EEPROM — это 65517 (тот с загрузки). Насыщ. 0xFFFF
65521 | 0xFFF1 | Input | RO | u16 | PC последней аварии (HardFault/NMI), младшее слово uint32 (с 1.0.12.4, только чтение; PC=65521¦65522<<16). 0 = аварии не было с включения. RAM: переживает сброс, во Flash НЕ сохраняется. Только в Release/AppBoot; в Debug читается 0.
65522 | 0xFFF2 | Input | RO | u16 | PC последней аварии, старшее слово
65523 | 0xFFF3 | Input | RO | u16 | LR последней аварии, младшее слово uint32 (LR=65523¦65524<<16)
65524 | 0xFFF4 | Input | RO | u16 | LR последней аварии, старшее слово