## COIL
Адрес, DEC | Адрес, HEX | Доступ | Описание
0 | 0 | RW
1 | 1 | RW | Управление DO1
2 | 2 | RW | Управление DO2
3 | 3 | RW | Управление DO3
4 | 4 | RW | Управление DO4
5 | 5 | RW | Управление DO5
6 | 6 | RW | Управление DO6
7 | 7 | RW | Управление DO7
8 | 8 | RW | Управление DO8
9 | 9 | RW | Управление DO9
10 | A | RW | Управление DO10
11 | B | RW | Управление DO11
12 | C | RW | Управление DO12
13 | D | RW | Управление DO13
14 | E | RW | Управление DO14
15 | F | RW | Управление DO15
16 | 10 | RW | Управление DO16
17 | 11
18 | 12
19 | 13
20 | 14
21 | 15
22 | 16
23 | 17
24 | 18
25 | 19
26 | 1A
27 | 1B
28 | 1C
29 | 1D
30 | 1E
31 | 1F | RW | Сброс наработки DO | Сбросить все счетчики DO
32 | 20 | RW | Сброс наработки DI | Сбросить все счетчики DI
33 | 21
34 | 22
35 | 23
36 | 24
37 | 25
38 | 26
39 | 27
40 | 28

## DISCRET_INPUT
Адрес, DEC | Адрес, HEX | Доступ | Описание
0 | 0 | RO
1 | 1 | RO | Статус DO1
2 | 2 | RO | Статус DO2
3 | 3 | RO | Статус DO3
4 | 4 | RO | Статус DO4
5 | 5 | RO | Статус DO5
6 | 6 | RO | Статус DO6
7 | 7 | RO | Статус DO7
8 | 8 | RO | Статус DO8
9 | 9 | RO | Статус DO9
10 | A | RO | Статус DO10
11 | B | RO | Статус DO11
12 | C | RO | Статус DO12
13 | D | RO | Статус DO13
14 | E | RO | Статус DO14
15 | F | RO | Статус DO15
16 | 10 | RO | Статус DO16
17 | 11 | RO
18 | 12 | RO | Статус DI1
19 | 13 | RO | Статус DI2
20 | 14 | RO | Статус DI3
21 | 15 | RO | Статус DI4
22 | 16 | RO | Статус DI5
23 | 17 | RO | Статус DI6
24 | 18 | RO | Статус DI7
25 | 19 | RO | Статус DI8
26 | 1A | RO | Статус DI9
27 | 1B | RO | Статус DI10
28 | 1C | RO | Статус DI11
29 | 1D | RO | Статус DI12
30 | 1E | RO | Статус DI13
31 | 1F | RO | Статус DI14
32 | 20
33 | 21
34 | 22
35 | 23
36 | 24
37 | 25
38 | 26
39 | 27
40 | 28

## INPUT_REGISTER
Адрес, DEC | Адрес, HEX | Тип | Доступ | Описание
0 | 0 | usint16 | RO | Статус выполнения команд
1 | 1 | usint16 | RO | Статус DO1
2 | 2 | usint16 | RO | Статус DO2
3 | 3 | usint16 | RO | Статус DO3
4 | 4 | usint16 | RO | Статус DO4
5 | 5 | usint16 | RO | Статус DO5
6 | 6 | usint16 | RO | Статус DO6
7 | 7 | usint16 | RO | Статус DO7
8 | 8 | usint16 | RO | Статус DO8
9 | 9 | usint16 | RO | Статус DO9
10 | A | usint16 | RO | Статус DO10
11 | B | usint16 | RO | Статус DO11
12 | C | usint16 | RO | Статус DO12
13 | D | usint16 | RO | Статус DO13
14 | E | usint16 | RO | Статус DO14
15 | F | usint16 | RO | Статус DO15
16 | 10 | usint16 | RO | Статус DO16
17 | 11 | usint16 | RO | Статусы DО: 0 бит - DO1 15 бит - DO16
18 | 12 | usint16 | RO | Статус DI1
19 | 13 | usint16 | RO | Статус DI2
20 | 14 | usint16 | RO | Статус DI3
21 | 15 | usint16 | RO | Статус DI4
22 | 16 | usint16 | RO | Статус DI5
23 | 17 | usint16 | RO | Статус DI6
24 | 18 | usint16 | RO | Статус DI7
25 | 19 | usint16 | RO | Статус DI8
26 | 1A | usint16 | RO | Статус DI9
27 | 1B | usint16 | RO | Статус DI10
28 | 1C | usint16 | RO | Статус DI11
29 | 1D | usint16 | RO | Статус DI12
30 | 1E | usint16 | RO | Статус DI13
31 | 1F | usint16 | RO | Статус DI14
32 | 20 | usint16 | RO | Статусы DI: 0 бит - DI1 13 бит - DI14
33 | 21 | usint16 | RO | Статус АО1, (0-100.0%)
34 | 22 | usint16 | RO | Статус АО2, (0-100.0%)
35 | 23 | usint16 | RO | Статус АО3, (0-100.0%)
36 | 24 | usint16 | RO | Статус АО4, (0-100.0%)
37 | 25 | usint16 | RO | Статус АО5, (0-100.0%)
38 | 26 | usint16 | RO | Статус АО6, (0-100.0%)
39 | 27 | usint16 | RO | Статус АО7, (0-100.0%)
40 | 28 | usint16 | RO | Статус АО8, (0-100.0%)
41 | 29 | usint16 | RO | Статус АО9, (0-100.0%)
42 | 2A | usint16 | RO | Статус АО10, (0-100.0%)
43 | 2B | usint16 | RO | Статус АО11, (0-100.0%)
44 | 2C | usint16 | RO | Статус АО12, (0-100.0%)
45 | 2D | usint32 | RO | Счетчик включений DO1 | DINT 65535 включений
47 | 2F | usint32 | RO | Счетчик включений DO2
49 | 31 | usint32 | RO | Счетчик включений DO3
51 | 33 | usint32 | RO | Счетчик включений DO4
53 | 35 | usint32 | RO | Счетчик включений DO5
55 | 37 | usint32 | RO | Счетчик включений DO6
57 | 39 | usint32 | RO | Счетчик включений DO7
59 | 3B | usint32 | RO | Счетчик включений DO8
61 | 3D | usint32 | RO | Счетчик включений DO9
63 | 3F | usint32 | RO | Счетчик включений DO10
65 | 41 | usint32 | RO | Счетчик включений DO11
67 | 43 | usint32 | RO | Счетчик включений DO12
69 | 45 | usint32 | RO | Счетчик включений DO13
71 | 47 | usint32 | RO | Счетчик включений DO14
73 | 49 | usint32 | RO | Счетчик включений DO15
75 | 4B | usint32 | RO | Счетчик включений DO16
77 | 4D | usint32 | RO | Счетчик включений DI1
79 | 4F | usint32 | RO | Счетчик включений DI2
81 | 51 | usint32 | RO | Счетчик включений DI3
83 | 53 | usint32 | RO | Счетчик включений DI4
85 | 55 | usint32 | RO | Счетчик включений DI5
87 | 57 | usint32 | RO | Счетчик включений DI6
89 | 59 | usint32 | RO | Счетчик включений DI7
91 | 5B | usint32 | RO | Счетчик включений DI8
93 | 5D | usint32 | RO | Счетчик включений DI9
95 | 5F | usint32 | RO | Счетчик включений DI10
97 | 61 | usint32 | RO | Счетчик включений DI11
99 | 63 | usint32 | RO | Счетчик включений DI12
101 | 65 | usint32 | RO | Счетчик включений DI13
103 | 67 | usint32 | RO | Счетчик включений DI14
128 | 80 | usint16 | RO | Адрес устройства
134 | 86 | int15 | RO | Время до сброса DO и AO без опроса, сек
140 | 8C | usint16 | RO | Канал 1. Тип датчика 0-выкл., 1-NTC10k3950, 2-PT1000, 3-PT100, 4-0-10V, 5-4-20mA, 6-TXA, 7-DI
141 | 8D | int32 | RO | Канал 1. Измеренное значение
143 | 8F | usint16 | RO | Канал 1. Пересчитанное в физическую величину значение
144 | 90 | usint16 | RO | Канал 1. Калибровочный коэффициент
145 | 91 | int16 | RO | Канал 1. Нижняя граница диапазона измерения активного датчика
146 | 92 | int16 | RO | Канал 1. Верхняя граница диапазона измерения активного датчика
147 | 93 | usint16 | RO | Канал 2. Тип датчика 0-выкл., 1-NTC10k3950, 2-PT1000, 3-PT100, 4-0-10V, 5-4-20mA, 6-TXA, 7-DI
148 | 94 | int32 | RO | Канал 2. Измеренное значение
150 | 96 | usint16 | RO | Канал 2. Пересчитанное в физическую величину значение
151 | 97 | usint16 | RO | Канал 2. Калибровочный коэффициент
152 | 98 | int16 | RO | Канал 2. Нижняя граница диапазона измерения активного датчика
153 | 99 | int16 | RO | Канал 2. Верхняя граница диапазона измерения активного датчика
154 | 9A | usint16 | RO | Канал 3. Тип датчика 0-выкл., 1-NTC10k3950, 2-PT1000, 3-PT100, 4-0-10V, 5-4-20mA, 6-TXA, 7-DI
155 | 9B | int32 | RO | Канал 3. Измеренное значение
157 | 9D | usint16 | RO | Канал 3. Пересчитанное в физическую величину значение
158 | 9E | usint16 | RO | Канал 3. Калибровочный коэффициент
159 | 9F | int16 | RO | Канал 3. Нижняя граница диапазона измерения активного датчика
160 | A0 | int16 | RO | Канал 3. Верхняя граница диапазона измерения активного датчика
161 | A1 | usint16 | RO | Канал 4. Тип датчика 0-выкл., 1-NTC10k3950, 2-PT1000, 3-PT100, 4-0-10V, 5-4-20mA, 6-TXA, 7-DI
162 | A2 | int32 | RO | Канал 4. Измеренное значение
164 | A4 | usint16 | RO | Канал 4. Пересчитанное в физическую величину значение
165 | A5 | usint16 | RO | Канал 4. Калибровочный коэффициент
166 | A6 | int16 | RO | Канал 4. Нижняя граница диапазона измерения активного датчика
167 | A7 | int16 | RO | Канал 4. Верхняя граница диапазона измерения активного датчика
168 | A8 | usint16 | RO | Канал 5. Тип датчика 0-выкл., 1-NTC10k3950, 2-PT1000, 3-PT100, 4-0-10V, 5-4-20mA, 6-TXA, 7-DI
169 | A9 | int32 | RO | Канал 5. Измеренное значение
171 | AB | usint16 | RO | Канал 5. Пересчитанное в физическую величину значение
172 | AC | usint16 | RO | Канал 5. Калибровочный коэффициент
173 | AD | int16 | RO | Канал 5. Нижняя граница диапазона измерения активного датчика
174 | AE | int16 | RO | Канал 5. Верхняя граница диапазона измерения активного датчика
175 | AF | usint16 | RO | Канал 6. Тип датчика 0-выкл., 1-NTC10k3950, 2-PT1000, 3-PT100, 4-0-10V, 5-4-20mA, 6-TXA, 7-DI
176 | B0 | int32 | RO | Канал 6. Измеренное значение
178 | B2 | usint16 | RO | Канал 6. Пересчитанное в физическую величину значение
179 | B3 | usint16 | RO | Канал 6. Калибровочный коэффициент
180 | B4 | int16 | RO | Канал 6. Нижняя граница диапазона измерения активного датчика
181 | B5 | int16 | RO | Канал 6. Верхняя граница диапазона измерения активного датчика
400 | 190 | usint16 | RO | Канал 7. Тип датчика 0-выкл., 1-NTC10k3950, 2-PT1000, 3-PT100, 4-0-10V, 5-4-20mA, 6-TXA, 7-DI
401 | 191 | int32 | RO | Канал 7. Измеренное значение
402 | 192 | usint16 | RO | Канал 7. Пересчитанное в физическую величину значение
403 | 193 | usint16 | RO | Канал 7. Калибровочный коэффициент
404 | 194 | int16 | RO | Канал 7. Нижняя граница диапазона измерения активного датчика
405 | 195 | int16 | RO | Канал 7. Верхняя граница диапазона измерения активного датчика
406 | 196 | usint16 | RO | Канал 8. Тип датчика 0-выкл., 1-NTC10k3950, 2-PT1000, 3-PT100, 4-0-10V, 5-4-20mA, 6-TXA, 7-DI
407 | 197 | int32 | RO | Канал 8. Измеренное значение
408 | 198 | usint16 | RO | Канал 8. Пересчитанное в физическую величину значение
409 | 199 | usint16 | RO | Канал 8. Калибровочный коэффициент
410 | 19A | int16 | RO | Канал 8. Нижняя граница диапазона измерения активного датчика
411 | 19B | int16 | RO | Канал 8. Верхняя граница диапазона измерения активного датчика
412 | 19C | usint16 | RO | Канал 9. Тип датчика 0-выкл., 1-NTC10k3950, 2-PT1000, 3-PT100, 4-0-10V, 5-4-20mA, 6-TXA, 7-DI
413 | 19D | int32 | RO | Канал 9. Измеренное значение
414 | 19E | usint16 | RO | Канал 9. Пересчитанное в физическую величину значение
415 | 19F | usint16 | RO | Канал 9. Калибровочный коэффициент
416 | 1A0 | int16 | RO | Канал 9. Нижняя граница диапазона измерения активного датчика
417 | 1A1 | int16 | RO | Канал 9. Верхняя граница диапазона измерения активного датчика
418 | 1A2 | usint16 | RO | Канал 10. Тип датчика 0-выкл., 1-NTC10k3950, 2-PT1000, 3-PT100, 4-0-10V, 5-4-20mA, 6-TXA, 7-DI
419 | 1A3 | int32 | RO | Канал 10. Измеренное значение
420 | 1A4 | usint16 | RO | Канал 10. Пересчитанное в физическую величину значение
421 | 1A5 | usint16 | RO | Канал 10. Калибровочный коэффициент
422 | 1A6 | int16 | RO | Канал 10. Нижняя граница диапазона измерения активного датчика
423 | 1A7 | int16 | RO | Канал 10. Верхняя граница диапазона измерения активного датчика
424 | 1A8 | usint16 | RO | Канал 11. Тип датчика 0-выкл., 1-NTC10k3950, 2-PT1000, 3-PT100, 4-0-10V, 5-4-20mA, 6-TXA, 7-DI
425 | 1A9 | int32 | RO | Канал 11. Измеренное значение
426 | 1AA | usint16 | RO | Канал 11. Пересчитанное в физическую величину значение
427 | 1AB | usint16 | RO | Канал 11. Калибровочный коэффициент
428 | 1AC | int16 | RO | Канал 11. Нижняя граница диапазона измерения активного датчика
429 | 1AD | int16 | RO | Канал 11. Верхняя граница диапазона измерения активного датчика
430 | 1AE | usint16 | RO | Канал 12. Тип датчика 0-выкл., 1-NTC10k3950, 2-PT1000, 3-PT100, 4-0-10V, 5-4-20mA, 6-TXA, 7-DI
431 | 1AF | int32 | RO | Канал 12. Измеренное значение
432 | 1B0 | usint16 | RO | Канал 12. Пересчитанное в физическую величину значение
433 | 1B1 | usint16 | RO | Канал 12. Калибровочный коэффициент
434 | 1B2 | int16 | RO | Канал 12. Нижняя граница диапазона измерения активного датчика
435 | 1B3 | int16 | RO | Канал 12. Верхняя граница диапазона измерения активного датчика

## HOLDING_REGISTER
Адрес, DEC | Адрес, HEX | Тип | Доступ | Описание
0 | 0 | usint16 | RW | Сервисные команды | Сброс наработки DO - 1, Сброс наработки DI - 2
1 | 1 | usint16 | RW | Управление DO1
2 | 2 | usint16 | RW | Управление DO2
3 | 3 | usint16 | RW | Управление DO3
4 | 4 | usint16 | RW | Управление DO4
5 | 5 | usint16 | RW | Управление DO5
6 | 6 | usint16 | RW | Управление DO6
7 | 7 | usint16 | RW | Управление DO7
8 | 8 | usint16 | RW | Управление DO8
9 | 9 | usint16 | RW | Управление DO9
10 | A | usint16 | RW | Управление DO10
11 | B | usint16 | RW | Управление DO11
12 | C | usint16 | RW | Управление DO12
13 | D | usint16 | RW | Управление DO13
14 | E | usint16 | RW | Управление DO14
15 | F | usint16 | RW | Управление DO15
16 | 10 | usint16 | RW | Управление DO16
17 | 11 | usint16 | RW | Управление DО: 0 бит - DO1, 15 бит - DO16 | Одна переменная для всех ДО
18 | 12 | usint16
19 | 13 | usint16
20 | 14 | usint16
21 | 15 | usint16
22 | 16 | usint16
23 | 17 | usint16
24 | 18 | usint16
25 | 19 | usint16
26 | 1A | usint16
27 | 1B | usint16
28 | 1C | usint16
29 | 1D | usint16
30 | 1E | usint16
31 | 1F | usint16
32 | 20 | int16
33 | 21 | int16 | RW | Управление АO1 | от 0 до 1000
34 | 22 | int16 | RW | Управление АO2
35 | 23 | int16 | RW | Управление АO3
36 | 24 | int16 | RW | Управление АO4
37 | 25 | int16 | RW | Управление АO5
38 | 26 | int16 | RW | Управление АO6
39 | 27 | int16 | RW | Управление АO7
40 | 28 | int16 | RW | Управление АO8
41 | 29 | int16 | RW | Управление АO9
42 | 2A | int16 | RW | Управление АO10
43 | 2B | int16 | RW | Управление АO11
44 | 2C | int16 | RW | Управление АO12
134 | 86 | int15 | RW | Время до сброса DO и AO без опроса, сек
135 | 87 | int16 | RW | Сброс наработки DO
136 | 88 | int16 | RW | Сброс наработки DI
140 | 8C | usint16 | RW | Канал 1. Тип датчика 0-выкл., 1-NTC10k3950, 2-PT1000, 3-PT100, 4-0-10V, 5-4-20mA, 6-TXA, 7-DI
144 | 90 | usint16 | RW | Канал 1. Калибровочный коэффициент
145 | 91 | int16 | RW | Канал 1. Нижняя граница диапазона измерения активного датчика
146 | 92 | int16 | RW | Канал 1. Верхняя граница диапазона измерения активного датчика
147 | 93 | usint16 | RW | Канал 2. Тип датчика 0-выкл., 1-NTC10k3950, 2-PT1000, 3-PT100, 4-0-10V, 5-4-20mA, 6-TXA, 7-DI
151 | 97 | usint16 | RW | Канал 2. Калибровочный коэффициент
152 | 98 | int16 | RW | Канал 2. Нижняя граница диапазона измерения активного датчика
153 | 99 | int16 | RW | Канал 2. Верхняя граница диапазона измерения активного датчика
154 | 9A | usint16 | RW | Канал 3. Тип датчика 0-выкл., 1-NTC10k3950, 2-PT1000, 3-PT100, 4-0-10V, 5-4-20mA, 6-TXA, 7-DI
158 | 9E | usint16 | RW | Канал 3. Калибровочный коэффициент
159 | 9F | int16 | RW | Канал 3. Нижняя граница диапазона измерения активного датчика
160 | A0 | int16 | RW | Канал 3. Верхняя граница диапазона измерения активного датчика
161 | A1 | usint16 | RW | Канал 4. Тип датчика 0-выкл., 1-NTC10k3950, 2-PT1000, 3-PT100, 4-0-10V, 5-4-20mA, 6-TXA, 7-DI
165 | A5 | usint16 | RW | Канал 4. Калибровочный коэффициент
166 | A6 | int16 | RW | Канал 4. Нижняя граница диапазона измерения активного датчика
167 | A7 | int16 | RW | Канал 4. Верхняя граница диапазона измерения активного датчика
168 | A8 | usint16 | RW | Канал 5. Тип датчика 0-выкл., 1-NTC10k3950, 2-PT1000, 3-PT100, 4-0-10V, 5-4-20mA, 6-TXA, 7-DI
172 | AC | usint16 | RW | Канал 5. Калибровочный коэффициент
173 | AD | int16 | RW | Канал 5. Нижняя граница диапазона измерения активного датчика
174 | AE | int16 | RW | Канал 5. Верхняя граница диапазона измерения активного датчика
175 | AF | usint16 | RW | Канал 6. Тип датчика 0-выкл., 1-NTC10k3950, 2-PT1000, 3-PT100, 4-0-10V, 5-4-20mA, 6-TXA, 7-DI
179 | B3 | usint16 | RW | Канал 6. Калибровочный коэффициент
180 | B4 | int16 | RW | Канал 6. Нижняя граница диапазона измерения активного датчика
181 | B5 | int16 | RW | Канал 6. Верхняя граница диапазона измерения активного датчика
400 | 190 | usint16 | RW | Канал 7. Тип датчика 0-выкл., 1-NTC10k3950, 2-PT1000, 3-PT100, 4-0-10V, 5-4-20mA, 6-TXA, 7-DI
404 | 194 | usint16 | RW | Канал 7. Калибровочный коэффициент
405 | 195 | int16 | RW | Канал 7. Нижняя граница диапазона измерения активного датчика
406 | 196 | int16 | RW | Канал 7. Верхняя граница диапазона измерения активного датчика
407 | 197 | usint16 | RW | Канал 8. Тип датчика 0-выкл., 1-NTC10k3950, 2-PT1000, 3-PT100, 4-0-10V, 5-4-20mA, 6-TXA, 7-DI
411 | 19B | usint16 | RW | Канал 8. Калибровочный коэффициент
412 | 19C | int16 | RW | Канал 8. Нижняя граница диапазона измерения активного датчика
413 | 19D | int16 | RW | Канал 8. Верхняя граница диапазона измерения активного датчика
414 | 19E | usint16 | RW | Канал 9. Тип датчика 0-выкл., 1-NTC10k3950, 2-PT1000, 3-PT100, 4-0-10V, 5-4-20mA, 6-TXA, 7-DI
418 | 1A2 | usint16 | RW | Канал 9. Калибровочный коэффициент
419 | 1A3 | int16 | RW | Канал 9. Нижняя граница диапазона измерения активного датчика
420 | 1A4 | int16 | RW | Канал 9. Верхняя граница диапазона измерения активного датчика
421 | 1A5 | usint16 | RW | Канал 10. Тип датчика 0-выкл., 1-NTC10k3950, 2-PT1000, 3-PT100, 4-0-10V, 5-4-20mA, 6-TXA, 7-DI
425 | 1A9 | usint16 | RW | Канал 10. Калибровочный коэффициент
426 | 1AA | int16 | RW | Канал 10. Нижняя граница диапазона измерения активного датчика
427 | 1AB | int16 | RW | Канал 10. Верхняя граница диапазона измерения активного датчика
428 | 1AC | usint16 | RW | Канал 11. Тип датчика 0-выкл., 1-NTC10k3950, 2-PT1000, 3-PT100, 4-0-10V, 5-4-20mA, 6-TXA, 7-DI
432 | 1B0 | usint16 | RW | Канал 11. Калибровочный коэффициент
433 | 1B1 | int16 | RW | Канал 11. Нижняя граница диапазона измерения активного датчика
434 | 1B2 | int16 | RW | Канал 11. Верхняя граница диапазона измерения активного датчика
435 | 1B3 | usint16 | RW | Канал 12. Тип датчика 0-выкл., 1-NTC10k3950, 2-PT1000, 3-PT100, 4-0-10V, 5-4-20mA, 6-TXA, 7-DI
439 | 1B7 | usint16 | RW | Канал 12. Калибровочный коэффициент
440 | 1B8 | int16 | RW | Канал 12. Нижняя граница диапазона измерения активного датчика
441 | 1B9 | int16 | RW | Канал 12. Верхняя граница диапазона измерения активного датчика

## ОБЩИЕ
Адрес |  | Параметры регистра |  |  | Описание | Значения | Примечание
Dec | Hex | Тип | Доступ | Формат
Параметры подключения
110 | 0x006E | Holding | RW | u16 | Скорость порта RS-485. | x100, Боды | 19200
12 — 1200 бит/с,
24 — 2400 бит/с,
48 — 4800 бит/с,
96 — 9600 бит/с,
192 — 19 200 бит/с,
384 — 38 400 бит/с,
576 — 57 600 бит/с,
1152 — 115 200 бит/с
111 | 0x006F | Holding | RW | u16 | Настройка бита чётности порта RS-485 | 0 — нет бита чётности (none), | 8N
1 — нечётный (odd),
2 — чётный (even)
112 | 0x0070 | Holding | RW | u16 | Количество стоп-битов порта RS-485 | 1, 2 | 1
128 | 0x0080 | Holding \ Input | RW | u16 | Modbus-адрес устройства | 1 - 6DO 8DI | #DEFINE задает адрес по умолчанию для нужного модуля. В holding задается новый адрес, в input отображается текущий адрес
2 - 16DO
3 - 12AO
4 - 6DO
5 - 14DI
6 - 6АО6АI
7 - 12AI
8 - 4DO 6DI
Модель устройства и версия прошивки
200-219 | 0x00C8 - 0x00DB | Input | RO | string | Модель устройства
220-248 | 0x00DC - 0x00F8 | Input | RO | string | Хэш коммита и название ветки откуда собрана прошивка (2 символа в регистре)
250-265 | 0x00FA - 0x0109 | Input | RO | string | Версия прошивки
266-269 | 0x010A - 0x010D | Input | RO | u64 | Расширение серийного номера
270-271 | 0x010E - 0x010F | Input | RO | u32 | Серийный номер
290-301 | 0x0122 - 0x012D | Holding | RO | string | Сигнатура прошивки
320 | 0x0140 | Input | RO | u16 | Версия прошивки в числовом формате (подробнее) | MAJOR
321 | 0x0141 |  |  |  |  | MINOR
322 | 0x0142 |  |  |  |  | PATCH
323 | 0x0143 |  |  | s16 |  | SUFFIX
324-325 | 0x0144 - 0x0145 | Input | RO | u32 | Версия прошивки в числовом формате
326-327 | 0x0146 - 0x0147 | Input | RO | u32 | Версия прошивки в Big Endian формате
Прочее
105­-106 | 0x0068 - 0x0069 | Input | RO | u32 | Время работы с момента загрузки | секунды
123 | 0x007B | Input | RO | u16 | Напряжение питания микроконтроллера | мВ
124 | 0x007C | Input | RO | u16 | Внутренняя температура микроконтроллера | x0.1, °C
120 | 0x0078 | Holding | RW | u16 | Перезагрузка устройства без сохранения состояния | любое, отличное от 0 перезагружает устройство
129 | 0x0081 | Holding | RW | u16 | Перевод в режим обновления прошивки на 2 минуты | любое, отличное от 0 переводит устройство в режим обновления прошивки
330-336 | 0x014A - 0x0150 | Holding | RO | string | Версия загрузчика
131 | 0x0083 | Holding | RW | u16 | Перевод в режим обновления прошивки на текущих настройках соединения | запись 1 переводит устройство в режим обновления прошивки
113 | 0x0071 | Holding | RW | u16 | Время перед отправкой ответа на modbus запрос | 0 - 254 мс
114 | 0x0072 | Holding | RW | u16 | Режим непрерывного чтения регистров с зазором | 0 - отключен
1 - включен
2 - включение сохраняется после перезагрузки